## 单位（专业）工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:神经科学研究中心（二期）装修改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.31% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:神经科学研究中心（二期）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 附录D 电气设备安装工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：一层配电箱1AL 2、规 格：Pe=60kw，Kx=0.85，Cos∮=0.8，Pjs=51.0kw，Ijs=96.9A 3、接线端子材质、规格：按施工规范 4、端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5、安装方式：嵌墙暗装，含墙面修复 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：三层配电箱3AL 2、规 格：Pe=8.0kw，Kx=0.85，Cos∮=0.8，Pjs=6.8kw，Ijs=12.9A 3、接线端子材质、规格：按施工规范 4、端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5、安装方式：嵌墙暗装，含墙面修复 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：开关箱KAL 2、型 号：详见施工图 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：现有配电间配电回路整改 2、型 号：现场自行踏勘，达到本项目安全可靠供电要求 3、规 格：含新增塑壳断路器等内容 | 项 | 1
5 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1、名 称：浪涌保护器 2、规 格：Un=380V，Uc=420V，Up≤1.5KV，Ta=8/20us，In≥40KA，Ta：8/20us 3、安装形式：配电箱内安装 4、防雷等级：SPD2 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆 2、电缆规格：ZR-YJV-5*6 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV以下 | m | 40.00
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆 2、电缆规格：ZR-YJV-5*16 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV以下 | m | 22.70
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆 2、电缆规格：ZR-YJV-4*70+1*35 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV以下 | m | 63.00
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制安 2、型 号：ZR-YJV型 3、规 格：10mm2及以下三芯及以上 4、材质、类型：铜芯、干包式 5、安装部位：户内 6、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制安 2、型 号：ZR-YJV型 3、规 格：25mm2及以下三芯及以上 4、材质、类型：铜芯、干包式 5、安装部位：户内 6、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制安 2、型 号：ZR-YJV型 3、规 格：70mm2及以下三芯及以上 4、材质、类型：铜芯、干包式 5、安装部位：户内 6、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 4
12 | 030411003001 | 桥架 | 1、名 称：新增线缆利用现有吊顶内桥架的拆卸、修复 2、型 号：现场自行踏勘，达到本项目使用要求 | 项 | 1
13 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 2.00
14 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 3.00
15 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：扣压式薄壁钢管 2、材质：钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 483.10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：扣压式薄壁钢管 2、材质：钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 113.80
17 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：扣压式薄壁钢管 2、材质：钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 19.70
18 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：ZR-BV-2.5 4、配线材质：铜 5、配线部位：照明 | m | 1316.20
19 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：ZR-BVR-2.5 4、配线材质：铜 5、配线部位：照明 | m | 607.80
20 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：ZR-BV-4 4、配线材质：铜 5、配线部位：照明 | m | 83.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：ZR-BVR-4 4、配线材质：铜 5、配线部位：照明 | m | 41.80
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 20
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：三联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 1
25 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二极加三极插座 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 10A 4、安装方式：距地1.0米暗装或按使用要求暗装 | 个 | 42
26 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：带保护点二极加三极插座 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 16A 4、安装方式：距地2.20米暗装 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030404035003 | 插座 | 1、名 称：带保护接点三极插座 2、材 质：塑料 3、规 格：250V 32A 4、安装方式：距地1.0米暗装 | 个 | 2
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：600*600面板灯 2、荧光灯型号：LED光源 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 4
29 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：600*600面板灯（带应急电源） 2、荧光灯型号：LED光源 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 2
30 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：300*600洁净灯 2、荧光灯型号：LED光源 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 2
31 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：300*1200洁净灯 2、荧光灯型号：LED光源 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 20
32 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：300*1200洁净灯（带应急电源） 2、荧光灯型号：LED光源 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 6
33 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、医疗专用灯名称：1200紫外线灯 | 套 | 15
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开关、插座盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 17
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名 称：灯头盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 47
37 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名 称：墙地面开槽 2、规 格：管径(mm以内)20 3、类 型：二次精装修 4、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 150.00
38 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名 称：墙地面开槽 2、规 格：管径(mm以内)32 3、类 型：二次精装修 4、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 30.00
39 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1、名 称：墙地面开槽 2、规 格：管径(mm以内)100 3、类 型：二次精装修 4、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 2.00
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名 称：交流供电调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 3、类 型：综合 | 系统 | 1
41 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、名 称：电动机检查接线及调试 2、型 号：小型交流异步电动机 3、容量(KW)：13KW以下 4、控制保护方式：电磁控制 5、接线端子材质、规格：按施工规范 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1、名 称：电动机检查接线及调试 2、型 号：小型交流异步电动机 3、容量(KW)：30KW以下 4、控制保护方式：电磁控制 5、接线端子材质、规格：按施工规范 | 台 | 1
43 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1、电动机名称：微型电机检查接线及调试 2、型 号：闭门器 | 台 | 3
44 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名 称：桥架支架制安 2、材 质：钢质 3、规 格：按设计说明 | kg | 5.00
45 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：人工除轻锈 2、油漆品种：樟丹漆，灰色调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道，厚度按施工规范 | kg | 5.00
|  | 附录E 建筑智能化工程 |  |  | 0
46 | Z030509001001 | 家居控制设备安装 | 1、名 称：户内多媒体箱 2、规 格：参考尺寸14U，325*240*115 | 台 | 2
47 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：扣压式薄壁钢管 2、材质：钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 300.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：扣压式薄壁钢管 2、材质：钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：按施工规范 | m | 150.00
49 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：网络线 2、规 格：Cat6 3、敷设方式：管内敷设 | m | 989.00
50 | 030502007001 | 光缆 | 1、名 称：皮线光纤 2、线缆对数：4芯 3、敷设方式：管内敷设 | m | 103.00
51 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：信息插座 2、安装方式：距地0.3米暗装或按使用要求暗装 3、底盒材质、规格：86型钢质 | 个 | 17
52 | 030501008001 | 集线器 | 1、名 称：无线AP | 台 | 1
53 | 030501007001 | 接口卡 | 1、名 称：光电转换器 | 台 | 2
54 | 030501012001 | 交换机 | 1、名 称：24口交换机 | 台 | 2
55 | 030502014001 | 光纤连接 | 1、方 法：熔纤 | 芯 | 16
56 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名 称：门禁系统 | 套 | 2
57 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1、名 称：综合布线系统调试 | 系统 | 1
58 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、名 称：门禁系统调试 | 系统 | 1
|  | 附录K 给排水管道工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范 | m | 15.00
60 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范 | m | 16.50
61 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC硬聚氯乙烯排水管 DN50 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明 6、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范 | m | 28.50
62 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC硬聚氯乙烯排水管 DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明 6、压力试验及吹、洗设计要求：按施工规范 | m | 4.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、阀门材质：铜 3、规格、压力等级：DN20，1.0MPa 4、连接形式：螺纹 | 个 | 2
64 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：三角阀 2、阀门材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹 | 个 | 4
65 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：不锈钢 2、型号、规格：普通地漏DN50 3、安装方式：暗装 | 个 | 4
66 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1、名 称：给水管道沿墙、埋地开槽及恢复 2、规 格：管径(mm以内)32 3、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 26.00
67 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1、名 称：排水管道沿墙、埋地开槽及恢复 2、规 格：管径(mm以内)50 3、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 19.10
68 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 1、名 称：排水管道沿墙、埋地开槽及恢复 2、规 格：管径(mm以内)100 3、填充(恢复)方式：恢复原状 | m | 4.00
69 | CB001 | 开孔 | 1、要求：墙面开孔、楼板开孔、空调开孔等施工需要的开孔并孔洞封堵修复 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士实验室（神经科学研究中心）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:神经科学研究中心（二期）装修改造项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费：按定额册说明 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 1、其它措施费用：完成本项目所必须的其它费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计