嘉兴学院

体育馆游泳馆水处理系统设备更新项目

招 标 文 件

项目编号：JXSJ-2023-70

采购单位：嘉兴学院

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2023年4月

目    录

第一章公开招标采购公告	3

第二章招标需求	8

第三章采购需求具体要求	9

第四章供应商须知	16

第五章评标办法及评分标准	31

第六章考核细则	36

第七章采购合同	43

第八章投标文件格式	51

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司受采购人委托，经浙江省财政厅[2023]17720号-001确认批准，现就嘉兴学院体育馆游泳馆水处理系统设备更新项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXSJ-2023-70

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 嘉兴学院体育馆游泳馆水处理系统设备更新项目

五、招标采购内容：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆游泳馆水处理系统设备更新 | 1 | 批 | 1400000 |

六、合格供应商的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

（三）特定资格要求：投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证。

项目负责人要求：具有机电工程贰级及以上建造师资质。

（四）本项目非专门面向中小企业采购。

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：   自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

１、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

3.3获取时间： 2023年4月25日至2023年5月16日14时00分

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

5、政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

九、投标截止时间及提交注意事项

１、投标截止时间：2023年5月16日14时00分

２、投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼323室陆燕（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（514312489@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2023年5月16日14时00分在嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司三楼321开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2023年5月16日14:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年5月16日14:30前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十一、其他事项：

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

十二、业务咨询：

采购人联系人：朱老师 　　　　　　　联系电话：0573-83640160

嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司： 联系人：陆燕

联系电话：0573-82031391   手机：15157385672

邮箱：514312489@qq.com

## 质疑联系人：高张燕    联系电话：0573-82031391

政府采购行政监管及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615/87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424/87055741

# 第二章 招标需求

# 一、项目总体技术规范

# 1、项目概况：本次采购的货物为嘉兴学院游泳馆水处理设备及热水设备。游泳馆内设50米×21米游泳池一座，深度为1.2~1.8米。本项目为建成后可满足学生游泳训练的要求，同时兼顾全校师生日常休闲锻炼的需求。

# 本次采购包含原游泳池循环水处理系统部分设备、管线的拆除，水处理系统、热水系统的供货及安装（其中包含石英砂过滤器现场拼装)，及系统调试和售后服务等。所采购的设备及组成的系统必须与原管道匹配。具体内容详见采购清单。

# 2、要求经处理后的池水，其净化质量需达到“游泳池水质标准”CJ/T244-2016的各项要求，其中包括（常规检测项目）：

# 项目	限值

# 浑浊度	≤0.5NTU

# pH值	7.2– 7.8

# 尿素	≤3.5毫克/升

# 菌落总数	≤100CFU/mL

# 总大肠菌群	不应检出

# 游离余氯	0.3—1.0毫克/升

# 化合性余氯	＜0.4毫克/升

# 臭氧	＜0.2mg/m³（水面上空气中）

# ＜0.05mg/L（池水中）

# 氧化还原电位	≥700mV（采用臭氧和氯消毒时）

# 三氯甲烷（THM）	≤100μg/L

# 清晰度	可以清楚的看到池底

# 二、招标技术说明

# 1、投标报价中应包含所有货物运抵买方工地现场，负责供应、运输、安装、调试及所有的费用，直至买、卖双方共同验收合格，技术培训和质保期内的维修、保养等售后服务，交付买方使用。本次投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含从原设备拆除并运至指定地点、新设备采购到安装调试服务，包括设备、安装辅材等的供货、运输、保险、安装、试验、调试、检测、培训、试运行及保修期内维修保养，以及施工质量验收合格符合合同要求，交付买方使用以及质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、劳务、服务和费用全部由中标单位承担。包含保险、风险费、税金、企业内部管理费、利润等，还应包括监制监造、调试、检测、验收、技术培训、图纸及相关资料费。投标人所报的总报价应包括上述报价范围内的所有内容及本招标文件中规定的其它内容。

# 2、投标人必须在投标文件中对本招标文件中所提出的主要技术参数响应，如有偏离，应在技术偏离表中详尽列出。

# 招标设备清单、主要技术参数表中加★参数投标人必须提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章作为佐证，如未提供则视为负偏离。

# 3、投标人应注意：投标人可以在投标文件中选用技术性能和参数更优化的设备，但应满足本招标文件技术说明的要求，必须符合国家现行的相关技术规范、标准、施工验收规范的要求，优化费用自行计入本次投标总价中。对本技术规格书中未描述的但为保证设备能正常有效使用而所必须的设备、材料的详细要求和配置，投标人也应在投标文件中进行说明，并将此费用计入总价。

# 4、投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。投标人需对所提供的机械、电气、仪表计算机软硬件、工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

# 5、投标人所提供的所有技术文件内容和产品图样，除非在技术规格中规定外，均应使用中国现行的相应国家标准、行业规范。

# 6、投标人所提供货物的制造、材料的选择、检验及测试等，都须按国家、行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行。

# 7、投标人必须按照招标文件要求对每台设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。

# 8、投标文件中应说明所用重要原材料的规格、材质及供应厂商。

# 9、投标人应提供安装方案以及安装施工进度计划表、售后服务承诺及培训计划等

# 10、投标人在投标时应提供所供货物完整的技术文件，其中包括主要设备的性能描述、技术参数、工作原理、检测合格报告等。

# 11、投标人应对现场和周围环境进行踏勘，以获取需投标人有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

# 12、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

# 13、到货验收包括但不限于以下内容：

# （1）设备的装箱包装完好；

# （2）开箱检查清点设备名称、规格应符合投标文件及设计要求，附件、设备齐全，外观应完好无损伤；

# （3）各项文件应齐全。

# 14、招标人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何保证义务。中标人在零部件停产前，应事先通知招标人，以便招标人有足够时间购买所需的零部件。在零部件停产后，如果招标人还需要的话，中标人应无偿向招标人提供零部件的图纸和技术规范。

# 三、设备主要技术要求

# 1、规范要求

# 本项目应严格按照国家与行业协会的有关法律法规及相关技术规范、规程进行施工。相关技术规范、规程如下（包括但不仅限于，所有相关标准、规范如有更新，皆需参照最新版本）：

# 游泳池给水排水工程技术规程   CJJ122-2017

# 游泳池水质卫生标准     CJJ2442-2016

# 建筑给水排水设计标准　GB50015-2019

# 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范   GB50736-2012

# 采暖通风与空气调节设计规范   GB50019-2003

# 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范　CECS41-2004

# 游泳池附件安装及设备选用　10S605

# 生活钦用水卫生标准　GB5749-2006

# 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范　GB50254-2014

# 单元式空气调节机安全要求   GB25130-2010

# 商业或工业用及类似用途的热泵热水机  GB/T 21362-2008

# 2. 泳池馆设备一般技术要求

# 2.1泳池设计参数

# 序号	名称	游泳池

# 1	池体面积（m）	50x21

# 2	泳池深度(m )	    1.2~1.8

# 3	池体体积（m³）	1575

# 4	循环周期（h）	5

# 5	循环流量（m/h³）	360

# 6	循环方式	逆流

# 7	日补充量（m³）	79（5%）

# 8	水池充水时间（h）	48

# 9	水池放空时间（h）	6

# 10	设计过滤速度（m/h）	≤25

# 11	泳池设计水温（℃）	27±1

# 12	泳池设计空气温度（℃）	29

# 13	泳池设计空气湿度（%）	65

# 14	初次加热时间（h）	48

# 15	加热方式	板式换热器二次换热

# 16	 初始加热所需热量（KW）	1077

# 17	恒温加热所需热量（KW）	440

# 18	臭氧消毒方式	全流量半程式

# 19	臭氧投加率（mg/L）	0.4

# 20	臭氧发生量（g/h）	≥150

# 2.2 泳池水处理系统工艺

# 2.2.1 水源：初次充水、重新换水及正常使用过程中的补水充水均采用市政自来水。

# 2.2.2 充水和补水：初次充水采取利用给水口向池内直接充水的方式，平时运行采取通过均衡水池间接补水。

# 2.2.3 池水泄空：采用重力泄空。

# 2.2.4 池水消毒：采用分流量全程式臭氧消毒辅以氯法消毒，臭氧投加量按0.4mg/L计算。

# 2.2.5 池水加热：采用板式换热器间接加热，热源采用锅炉热水和太阳能热水。

# 2.2.6 池水过滤：过滤器均采用石英砂压力过滤器，过滤速度不超过25m/h；过滤器的反冲洗采用水冲洗方式。

# 2.2.7 循环水泵和毛发收集器：循环水泵按不少于2台泵选定；每台循环水泵需对应配置一台毛发收集器进行预净化处理。

# 2.2.8 絮凝剂：药剂选用聚合氯化铝，最大投加量为2mg/L，投加浓度为10%，定量连续投加。

# 2.2.9 长效消毒剂：药剂选用次氯酸钠溶液，最大投加量为2mg/L，投加浓度为5%，投加量由水质监测仪自动控制。

# 2.2.10 PH值调整剂：药剂选用稀盐酸，最大投加量为1mg/L，投加浓度为3%，投加量由水质监测仪自动控制。

# 2.2.11 水处理循环管路：池水循环系统采用卫生级UPVC给水管道和管件，P=1.0MPa；

# 2.2.12 阀门：采用耐压等级1.0MPa。口径DN150及以上选用涡轮蝶阀，阀门各部分应耐腐蚀，并适用于游泳池的水质要求。

四、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动补水系统 | 规格：DN80mm与系统配套 控制均衡水池液位，低液位自动补水，与循环水泵连锁，故障报警； 智能液位控制及补水。精度：≤±0.5mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 快开式毛发收集器 | 筒体直径：Φ400mm 接管DN250/125 材质：外壳材料为不锈钢304材质，滤网材料为304，罐体壁厚不低于4mm；罐体经0.6MP水压测试无变形、无渗漏，表面酸洗钝化成致密氧化膜保护； 滤网孔眼的直径不大于3.0毫米，孔眼面积总和不小于进水管的截面积的2.5倍。 配套：带有钢化玻璃视镜、排气阀及泄空装置等附件 | 3 | 台 | 浙江金泰 北京恒动 江苏恒泰 |
| 3 | 泳池循环水泵 | ★规格：Q=180m³/h，H=22m，N=15kw 泳池循环泵应为卧式铸铁泵、不锈钢叶轮。材质须不被氯及氯化物腐蚀、节能、低噪声。 水泵应设计成自灌式，且与水处理设备和加药装置设在同一泵房内 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定 水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。 水泵安装时需要设置专业隔振装置：循环泵及其他普通循环泵设置橡胶隔振垫 | 3 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 4 | 石英砂过滤器 | 石英砂过滤器选用卧式不锈钢过滤器 规格： Ø2000X4500（L）mm； 过滤面积：7.6m²； 流量：180m³/h； ★液压试验压力：≥0.6MPa; 材质：不锈钢304，外表不锈钢抛丸喷砂+不锈钢专用护膜液； 初期过滤出水浊度：≤0.5NTU 集水系统：304不锈钢和ABS工程塑料材质，缝隙宽度≤0.25mm 反冲洗周期：当滤前水头与滤后水头之差达到60kPa时，即进行反冲洗，每周不少于一次。其反冲洗强度：12.5L/m2*s，反冲洗历时为5-7min 用PLC智能控制实现“石英砂过滤器自动反冲洗、自动过滤” 说明：罐体零部件进场，现场拼装。 表面处理：罐体现场拼装完成后，外表酸洗钝化形成致密氧化膜保护，表面再喷涂不锈钢专用护膜液。 | 2 | 台 | 浙江金泰 北京恒动 江苏恒泰 |
| 5 | 滤料 | 类型：天然石英砂 粒径：0.5~1.0mm（过滤层），1.0~2.0mm(承托层) | 28 | 吨 |  |
| 6 | 臭氧泄露报警仪 | 检测机房内空气臭氧浓度（精度：0-10ppm） 报警方式：声光报警 | 1 | 个 | 安帕尔 AmerTec 无眼界 |
| 7 | 混凝剂投药泵 | 规格：Q=0~60L/h，H=0~5.0bar； 配套：500LPE储药桶、底阀、注射阀及其它配件； A、设计3种计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠，PH调整剂投加。 B、该加药装置桶体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。 B、药剂采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。 C、所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求 D、溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。 | 1 | 套 | 西科 普罗名特 米顿罗 |
| 8 | 消毒剂投药泵 | 规格：Q=0~60L/h，H=0~5.0bar； 配套：500LPE储药桶、底阀、注射阀及其它配件； A、设计3种计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠，PH调整剂投加。 B、该加药装置桶体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。 B、药剂采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。 C、所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求 D、溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。 | 2 | 套 | 西科 普罗名特 米顿罗 |
| 9 | PH调整剂投药泵 | 规格：Q=0~60L/h，H=0~5.0bar； 配套：500LPE储药桶、底阀、注射阀及其它配件； A、设计3种计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠，PH调整剂投加。 B、该加药装置桶体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。 B、药剂采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。 C、所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求 D、溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。 | 1 | 套 | 西科 普罗名特 米顿罗 |
| 10 | 全自动水质检测仪 | 泳池配置水质监测系统，水质监测仪应能检测如下参数：对余氯、浑浊度、PH、ORP、水温等水质参数进行在线监控。 检测内容：实时检测余氯（0-20mg/l）、浑浊度（0-400NTU）、PH（0-14）、ORP（±1000）、水温（0-60°）； 配置：五参数微电脑自动控制在线监控仪，触摸屏，三组无源加药触点开关控制； RS485 通讯，自带小程序系统，可在手机上查看泳池水质各参数情况；功能：自动控制消毒剂投药泵、PH投药泵，可对接卫生部门检测网站。 | 1 | 套 | 浙江金泰 北京恒动 江苏恒泰 |
| 11 | 温度控制系统（锅炉供热，利用原设备） | 规格：DN150mm 功能：控制泳池水温； 包含：温度探头，控制元件，三通阀体； 说明： 1、微电脑在线自动检测、控制和数字显示温度，系统控制精度 W±1°C； 2、 简便的温度设定，具有冬季和夏季、白天和夜间的不同控制模式； 3、电动执行机构能手、自动开/关控制； 4、阀门的设计工作压力不得小于 0. 6MPa，设计工作温度不得小于 80°C； 5、自动温度调节装置适用于 220V/50HZ 的电源。 | 1 | 套 | 西门子 富莱斯 霍尼韦尔 丹佛斯 |
| 12 | 温度控制系统 （太阳能供热） | 规格：DN65mm 功能：控制泳池水温； 包含：温度探头，控制元件； 说明： 1、微电脑在线自动检测、控制和数字显示温度，系统控制精度 W±1°C； 2、 简便的温度设定，具有冬季和夏季、白天和夜间的不同控制模式； 3、电动执行机构能手、自动开/关控制； 4、阀门的设计工作压力不得小于 0. 6MPa，设计工作温度不得小于 80°C； 5、自动温度调节装置适用于 220V/50HZ 的电源。 | 1 | 套 | 西门子 富莱斯 霍尼韦尔 丹佛斯 |
| 13 | 电气控制柜 | 采用国产冷轧板，柜板磷化处理，防腐、防潮 # 循环水泵须与投药系统、恒温加热系统、臭氧发生系统实现联锁控制，投药系统还需与水质监控仪实现联动，并配备相关电器及电缆。 # 电控系统具备水箱液位控制（检测水箱液位、中液位开启补水、高液位停止补水、超高液位报警、高液位停止补水、低液位停泵）、循环水泵控制（故障报警、备用泵轮流切换使用）、臭氧主机检测（主机工作状态检测、与循环泵联动）、水质检测控制（检测余氯、浑浊度、PH、ORP、水温值）、温度控制系统（实时检测泳池水温）及石英砂砂过滤器的自动反冲洗等功能。 控制范围：游泳池水处理设备； 控制方式：用PLC智能控制实现“石英砂过滤器自动反冲洗、自动过滤”，触摸屏人机交互界面，预留RS485 通讯主要元器件：施耐德、ABB、西门子 包含：实现石英砂过滤器自动反冲洗控制、自动过滤切换等。 具体说明：控制循环水泵、加药装置、臭氧发生器、水质监控系统和温控系统等并提供电源；控制过滤器的反冲洗、正冲洗及正常过滤；触屏内显示水泵、加药装置、温控系统、臭氧、过滤器的运行状态及各水质参数，并设置一键反冲洗功能键，提供远传信号接口。控制点：13；监测点：20。柜体材质：冷轧钢板喷塑。 | 1 | 台 | 菱通 雷诺 通宇 |
| 14 | 电缆线 | 按需供应，规格：1.5mm²-10mm² | 1 | 批 | 杭州中策 上海起帆 浙江万马 宁波东方 |
| 15 | 桥架、线管 | 按需供应，规格：50mm-200mm | 1 | 批 |  |
| 16 | UPVC给水管 | 承压1.0Mpa，含管件,按需供应 规格：（DN20mm-DN300mm） | 1 | 批 | 安徽华亚 广东联塑 江苏南塑 |
| 17 | 304不锈钢管 | 国标，含管件，按需供应 | 1 | 批 |  |
| 18 | 管道保温 | 橡塑保温棉，防火等级:B1，含辅材 | 1 | 批 |  |
| 19 | 电动阀 | 规格：DN200mm 材质：铸铁阀体，304不锈钢阀板； 包含：电动执行器。 | 10 | 个 | 浙江良精 富莱斯 江苏苏阀 浙江春江 |
| 20 | 阀门 | 规格：（DN20mm-DN300mm） 蝶阀：阀体材质铸铁，阀板304不锈钢； 闸阀：材质铸铁，软密封，手轮式； 止回阀：阀体材质铸铁，阀板304不锈钢； 包含：软接、压力表、温度计等，按需供应 | 1 | 批 | 浙江良精 富莱斯 江苏苏阀 浙江春江 |
| 21 | 管道支架 | 型钢定制，按需供应 | 1 | 批 |  |
| 22 | 辅材及耗材 | 包含：五金、胶水、螺栓紧固件、托架等 | 1 | 批 |  |
| 23 | 调试药剂 | 包含调试用药剂，满足调试需要； | 1 | 批 |  |
| 二、热水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活热水加热循环泵 | ★规格：Q=145m³/h，H=20m，N=15kw，卧式离心泵，材质：铸铁、不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 2 | 游泳池保温热媒水循环泵 | ★规格：Q=25m³/h，H=20m，N=3kw，卧式离心泵材质：铸铁、不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 3 | 太阳能热水循环泵 | ★规格：Q=25m³/h，H=25m，N=3kw，卧式离心泵，材质：铸铁、不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 4 | 生活热水变频增压泵 | ★规格：Q=14m³/h，H=25m，N=2.2kw，卧式离心泵；材质：铸铁、不锈钢叶轮 变频控制； | 2 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 5 | 太阳能集热循环泵 | ★规格：Q=17.5m³/h，H=22m，N=2.2kw，卧式离心泵材质：铸铁、不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 格兰富 安德里茨 阿姆斯壮 赛莱默 威乐 |
| 6 | 温度控制系统 （生活热水） | 控制生活热水水温； 包含：温度探头，控制元件，三通阀体； 说明： 1、微电脑在线自动检测、控制和数字显示温度，系统控制精度 W±1°C； 2、 简便的温度设定，具有冬季和夏季、白天和夜间的不同控制模式； 3、电动执行机构能手、自动开/关控制； 4、阀门的设计工作压力不得小于 0. 6MPa，设计工作温度不得小于 80°C； 5、自动温度调节装置适用于 220V/50HZ 的电源。 | 1 | 套 | 西门子 富莱斯 霍尼韦尔 丹佛斯 |
| 7 | 电气控制柜 | 控制范围：热水设备；主要元器件：施耐德、ABB、西门子 具体说明：热水系统控制柜：控制10台热水循环泵等并提供电源；柜体材质：冷轧钢板喷塑。 | 1 | 台 | 菱通 雷诺 通宇 |
| 8 | 电缆线 | 按需供应，规格：1.5mm²-10mm² | 1 | 批 | 杭州中策 上海起帆 浙江万马 宁波东方 |
| 9 | 桥架、线管 | 按需供应，规格：50mm-200mm | 1 | 批 |  |
| 10 | 阀门 | 规格：（DN20mm-DN300mm） 蝶阀：阀体材质铸铁，阀板304不锈钢； 闸阀：材质铸铁，软密封，手轮式； 止回阀：阀体材质铸铁，阀板304不锈钢； 包含：软接、压力表、温度计等 | 1批 |  | 浙江良精 富莱斯 江苏苏阀 浙江春江 |
| 11 | 管道支架 | 型钢定制，按需供应 | 1批 |  |  |
| 12 | 辅材及耗材 | 包含：五金、胶水、螺栓紧固件、托架等 | 1批 |  |  |

# 备注：本项目品牌仅为推荐品牌，除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。

# 五、商务要求

| 售前、售后服务保障要求 | 售前服务要求：中标人在接到成交通知书后七个工作日内应向招标人提供全套深化设计图纸贰份；并与招标人和施工单位做好技术沟通，提出相关要求，确保施工现场满足设备安装需求。 售后服务要求：投标人应提供详细的售后服务承诺，并被作为评审考虑的重要内容，其内容必须包含且不仅限于如下内容： （1）积极配合用户进行有针对性的深化设计，无偿提供有关技术资料和数据分析，做好技术咨询服务。 （2）投标人需承诺提供24小时的服务。如保修期内发生设备质量和安装责任问题，在接到招标人通知起6小时内派人上门检查、维修和保换；保修期外如招标人设备发生维修，投标人承诺对更换设备及辅助材料费及其他费用按材料进货价收费。 （3）投标人应在投标文件中注明对招标人进行技术培训的内容、方式及时间等。 （4）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作，优先保证供应。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期2年，质保期时间从验收合格完成之日起计算。质保期内，投标人要对所提供的所有设备和系统免费保修。如果设备和系统发生故障，投标人要免费更换或维修有缺陷的设备、部件和材料，直至达到终验指标和性能要求，并应对由于制造工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷和故障负责。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后45天内交货并安装调试完成。 交货地点：项目负责人指定地点。 |
| 培训 | 设备调试开始前，中标人负责对招标人的操作、维修技术人员免费进行技术交底和初步培训。在设备调试期间或以后，中标人负责安排招标人操作、维修技术人员在现场免费进行更深入的培训，使他们具备独立操作和必要的调整、维护技能。应使被培训人员全面掌握设备的结构与性能特点，达到具有独立操作设备运行与一般性维修、保养的能力，以及具有机组安装、运行等方面的技能与常识 |
| 质量及验收 | （1）本次采购及安装的质量目标为：合格，并通过采购方组织的的专项验收。若因中标人供应的货物质量或施工质量问题未能达该标准，中标人必须无条件更换全部有质量问题的货物，承担全部返工费用并向招标人支付与存在质量问题的价值相同的货币作为罚金和与之相关的一切损失。 （2）中标人供应货物应符合国标及本招标文件规定的技术标准,如所供货物不合格，中标人应无偿负责更换并承担相应损失,如供应货物出现第二次不合格，招标人有权终止合同。 （3）本招标文件中的设备按国际标准、国家标准、行业标准要求制造、验收，如为非标设备则按国际标准、国家标准、行业标准及图纸技术要求制造、验收，如遇三个标准要求的部分条款有冲突时，应以最高要求执行。技术规范书有要求的则按技术规范书中规定的标准执行。 （4）中标人需保证提供的所有文件及证书真实有效，经查实如有不实，招标人有权取消中标人的中标资格并终止合同，如给招标人造成损失的，中标人需承担因此造成的一切损失。 （5）在质量保证期内，如货物发生质量问题中标人必须在接到通知24小时内到达现场，并无偿修理或更换问题货物，如造成其它损失的应足额赔偿。 （6）设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货。 |
| 付款方式 | 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格后支付至合同总价款的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目最终验收合格且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |
| 安装、调试 | - 所有设施设备及软件要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合环境安全要求，达到验收标准。软件系统在正式使用前进行试运行，达到招标文件规定的使用功能。 2、现场安装及实施人员须持有相关行业规定的上岗证或资格证书。 3、中标供应商根据现场踏勘情况，在投标报价中考虑所有设施设备安装调试到位且符合环境安全要求，招标方不再承担其他费用。 4、合同签订时同时签订安全生产协议，详见附件。 |
| 技术服务 | 技术服务：投标人应保证提供以下服务项目，但亦不限于以下内容： （1）设备的安装、调试； （2）提供组装和维修工具； （3）提供设备的详细操作手册和维修手册； （4）应为招标人提供设备正常运行两年的易损件和常用备件； （5）提供以下有关制造和销售的零部件资料和报告书： |
| 备件、消耗品或其他补充件 | 凡需有标准配置的附件或专用工具才能保证设备正常运行的，应包括在该设备的报价中，并应将其附件和工具的数量和单价提供给招标人参考。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 嘉兴学院体育馆游泳馆水处理系统设备更新项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以总价报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：有。 时间： 2023年5月4日9:30点 ,地点： 嘉兴学院明礼楼，联系人： 吴老师 ，联系方式：13906835186。投标单位须提前联系吴老师办理入校通行证。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）； |
| 6 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 7 | 开标时间及地点：2023年5月16日14时00分在嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司三楼321室（会展路207号）开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 演示：无 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 履约保证金: 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目最终验收合格且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 14 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 15 | 本项目预算：140万元。 |
| 16 | 付款条件：合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格后支付至合同总价款的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件； |
| 20 | （1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】8号规定，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购条款内容规定政策。 （3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于嘉兴学院。 |
| 22 | 本项目所属行业：制造业 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”、“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）是否允许采购进口产品

不允许采购进口产品。

- （九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料；符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自磋商公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.7与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.8投标人情况介绍；

1.9商务响应表；

1.10中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.11投标人截止投标时间近三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.12投标人采购需求要求和评分标准要求的承诺，如质保期、软件产品质保期以后的维护费用报价等。

1.13投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）投标人建议的送货、验收方法或方案；

（3）技术服务、售后服务的内容和措施；

（4）项目实施人员一览表；

（5）投入本项目的设备一览表；

（6）投标人采购需求要求的承诺

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在30分钟内在系统里CA签字确认，否则报价文件无效；

2.2.采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

（三） 开标程序：

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作。

2.2.采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5.向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、监督、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

- ２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门。

八、代理费

8.1根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

8.2中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准参照浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

8.3本项目以货物类招标收费标准的60%（再扣除1200元）收取中标服务费，超过人民币25000元按25000元计取。

8.4代理费支付方式：一次性以银行划账、现金或支票的形式支付。

8.5代理费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

开户银行：工行嘉兴分行中山支行

银行账号：1204068109200005047

8.6代理费支付时间：代理费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留追究其责任的权利。

8.7服务费不在投标报价中单列。

# 第五章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（0-30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、促进中小企业发展

（1）本项目非专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：制造业。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

（4）本项目按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二） 技术资信分（0-70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | - 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，认证内容包含“游泳池水处理设备（或机组）生产”的每本证书得1分，其它不得分；中标后原件核查。（0~3分） | 3 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人2021年1月1日（以中标通知书签署时间为准）以来同类业绩，业绩内容包含游泳池水处理系统供应及安装。每提供1个得1分，最高得3分。（0~3分） 注：业绩证明资料应包含以下以内：中标通知书复印件以及合同复印件； 前述业绩资料必须完整提供并加盖投标人公章；否则评标委员会对该业绩不予采信。中标后原件核查。 | 3 |
| 3 | 技术参数评审 | 由各专家评委对各投标人的技术参数进行审核，完全满足招标文件技术参数配置要求的得23分；每一个标有★参数具有负偏离项扣2分，合计14分，其余参数具有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（0~23分） 招标文件采购清单中加★参数投标人必须提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章作为佐证，如未提供则视为负偏离。 | 23 |
| 5 | 实施方案评审 | 1、由各专家评委对投标人提出的施工组织设计、设备（材料）安装方案进行评审，确定得分。（0~3分） | 6 |
|  |  | - 由各专家评委对投标人提出的安全技术措施、进度控制措施、质量控制措施等进行评审。（0~3分） |  |
| 6 | 拟派项目部实力 | 1、项目部主要人员（含项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理员、施工员、质量员、材料员、资料员）证书齐全、且提供投标人为其缴纳社保的证明文件（投标截止期前3个月）的最高得2分。（0~2分） | 4 |
|  |  | 2、拟派项目部中特种工配置（含建筑焊工、建筑电工等）齐全，证书完备、且提供投标人为其缴纳社保的证明文件（投标截止期前3个月）的最高得 2分。（0~2分） |  |
| 7 | 石英砂过滤器制作方案评审 | 1、由各专家评委对投标人在本次招标设备“石英砂过滤器”方面的技术实力进行评审。（0~3分） | 13 |
|  |  | 2、为保证石英砂过滤器的过滤效果，防止出现跑砂现象，所投石英砂过滤器滤芯集水缝隙必须≤0.25mm、且具有加强筋结构、加强筋间隔≤25mm的得3分。投标人须提供第三方机构出具石英砂过滤器的相关检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证，否则不得分。（0~3分） |  |
|  |  | 3、由各专家评委对投标人提供的“石英砂过滤器”制作方案进行评审。（0~4分） |  |
|  |  | - 为节约水资源，投标人所投石英砂过滤器采用“节水反冲技术”的得3分。投标人须提供符合过滤器反冲技术国家要求的检测报告合格证加盖投标人公章作为佐证，否则不得分。（0~3分） |  |
| 8 | 售后服务评审 | 1、投标人售后服务方案（对用户故障的响应时间、处理、定期巡检等），由各专家评委进行评审，最高得3分。（0~3分） | 11 |
|  |  | 2、评审专家对投标人售后服务能力评审酌情打分。本项最高3分。（0~3分） |  |
|  |  | 3、评审专家对投标人的技术培训计划中培训的内容、人员安排、培训师资等情况进行酌情打分，本项最高3分。（0~3分） |  |
|  |  | 4、售后服务承诺。投标人承诺在质保期内每月进行免费售后服务巡检的得2分，不承诺得0分。（0~2分） |  |
| 9 | 质保期 | 满足招标文件要求不得分，在此基础上每增加一年得1分，最高得3分。 | 3 |
| 10 | 水质保证措施 | 由评委对投标人在质保期内的水质保证措施进行综合评定（0-4分）。 | 4 |

注：建议在制作投标书时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

# 第四章采购合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：JXSJ-2023-70

政府采购计划（预算）确认书号：[2023]17720号-001

采购单位（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

甲、乙双方根据嘉兴学院       项目采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同；（2）答疑纪要和承诺书；（3）甲方的采购文件与采购补充文件；（4）中标通知书；（5）成交供应商投标文件。

- 货物内容

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  | 大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：      元整（小写）:      元

四、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

在合同签订后7天内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金为合同价的1%,即人民币（大写）：      元整，（小写）:      元。履约保证金在项目最终验收合格且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

八、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2.乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期（自最终验收合格之日起计算）：   年。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：在合同签订后   日内完成交货、安装调试并交付甲方最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院梁林校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1.付款方式：

合同生效后，甲方支付合同价40%的预付款，即人民币（大写）：     元整，（小写）：￥     元。乙方仪器设备安装调试完成，经甲方最终验收合格后支付至合同价的100%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的性能、技术要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后 X 个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，24小时维修电话        ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，乙方免费提供备件及备品服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应保证所提供的软件为原厂正品。所有软件提供终身维护，免费升级。

6.乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。培训采购人的使用操作人员， 免费培训直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.乙方现场安装及实施人员须持有相关行业规定的上岗证或资格证书。

10.乙方根据甲方提供的图纸、现场踏勘情况，合同价中已包含所有设施设备安装调试到位且符合环境安全要求的全部费用，甲方不再承担其他费用。

11.乙方应对实验室中原有设备、物品进行成品保护，如有损坏无条件赔偿。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准）进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后十个工作日内组织初步验收。如初步验收不合格由乙方在三日内负责运回。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。所有设施设备及软件要求安装调试到位，直至能够正常运行， 且符合环境安全要求，达到验收标准。软件系统在正式使用前进行试运行，达到招标文件规定的使用功能。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3.乙方逾期交付货物的（未按期完成安装调试或通过最终验收的，也视为逾期交货），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准），甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

5.按合同约定乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相等。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章（合同约定履约保证金的甲方收到履行保证金）后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校相关部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执叁份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号         地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

联系电话：18918908472

收款银行：

银行账号：

签订日期：   年   月  日          签订日期：

签订地点：嘉兴学院梁林校区

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照嘉兴市财政局浙江省财政厅[2023]17720号-001委托书，采购编号：JXSJ-2023-70，合同号：JXSJ-2023-70，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 服务名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第八章投标文件格式

- 投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

2.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

3．报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第四章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ———————————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴学院：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：；规格型号：/；该型号产品我方有现货可供，并已于

/年 /月生产完工或向　　/（原厂商名称）购进［或需在中标后向/订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：　　　　　　　　　　　　　　　            年    月    日

6、诚信承诺书

诚信承诺书

致嘉兴学院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：    年＿＿月＿＿日

7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：     被授权人签字（或盖章）：

职务：职务：

投标人公章：                              年    月    日

- 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位 名 称 | 项目起止时间 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：须同时提供采购合同复印件和验收报告复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                           年    月    日

9.技术响应表

技术响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

▲不提供本表视为完全响应招标文件要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

10.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

11. 项目服务人员一览表

项目服务人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                年    月    日

12.投标函格式：

投标函

致嘉兴学院：

根据贵方为项目名称：                        的招标公告（项目编号：JXSJ-2023-70），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

13.开标一览表（投标报价明细表自拟）

开标一览表

招标编号：JXSJ-2023-70

投标人名称：

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：　　　　　　　　　　　　　日期：    年    月    日

14、中小微企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（盖章）：

日 期：

16、社保证明承诺函

社保证明承诺函

嘉兴学院：

我公司参与本项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社会保障号 | 社保经办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特此承诺。

投标人：（盖章）：

日 期：

安全生产协议书

甲方（企业名称）：

乙方（企业名称）：

为维护甲乙双方的共同利益，保证安装施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和安装施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安装施工安全协议。

一.项目名称：

二.项目地点：

三.项目时间：合同规定的相应安装施工期（含调试期.验收期）

四.协议内容：

1.乙方进场安装施工，必需指定安装施工负责人，安装施工现场设立安全监督员，姓名：，联系电话：，便于安装施工过程中的协调.联系。

2.乙方应对整个安装施工工程的安全负责。安装施工过程中发生的人员伤亡或财产损失均由乙方承担。甲方需做好施工人员安全交底，对进场施工人员进行相关安全制度、规定及要求的安全教育。

3.乙方安装施工前，安全监督员必须对安装施工人员进行安全教育；乙方需为安装施工人员配备足够的劳动保护措施，并按有关规定为安装施工人员提供劳动保险。身体状况不佳的安装施工人员不能进场安装施工。严禁乙方野蛮施工和拆装，严禁私自拆装、损坏甲方安全设施设备，乙方承担由于野蛮施工、拆装或自身安全教育缺失、防护不到位造成事故的责任和因此发生的费用。发生伤亡事故，乙方应按有关规定立即通知甲方代表并上报有关部门。甲方为抢救提供必要条件。

4.安装施工人员进出甲方大楼做好登记，并配戴相应证件。疫情期间必须接受“量体温+戴口罩+健康码”检查。车辆进入甲方大楼车速不大于20km/h，车辆停放在甲方指定位置，出站必须经门岗值班人员检查登记。特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查。

5.乙方应在安装施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性安装施工项目要做封闭处理，安装施工人员应在安装施工区域内活动，不得随意进入非安装施工区域，不得在甲方区域内留宿。乙方需对甲方现有设施设备、员工、车辆做好保护，因安装施工保护措施不力发生损坏的，按价赔偿。

6.安装施工过程中如需使用水、电等，安装施工单位必须向甲方做出申请单，经甲方同意后，由专业人员指定接水、电地点，电气线路和管路连接规范后方可使用。

7.安装施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由安装施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方安全人员必须在现场监护；

8.禁止安装施工人员在安装施工现场吸烟，安装施工单位应确立指定吸烟区。

9.安装施工队伍的安全防护器材必须配置到位，否则将不得开工作业； 安装施工过程中甲方有权随时进行安全检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为责令安装施工队伍停工整顿直至整改完毕，由此损失的工期由乙方负责；

10.乙方在安装施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。安装施工结束后，乙方应对安装施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清理，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

11.其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自签定之日起生效。

甲方（章）                               乙方（章）

甲方代表 ：                              乙方代表：

年月日