2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕15号

采购单位：嘉兴学院

2022年6月

目    录

第一章    竞争性磋商公告…………………………… 3

第二章    供应商须知………………………………… 7

第三章    磋商项目要求……………………………… 24

第四章    采购合同主要条款（指引）……………… 36

第五章    磋商相关文件格式………………………… 40

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修项目 的潜在供应商应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http://cgzx.zjxu.edu.cn获取采购文件，并于2022年7月7日9：00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

采购计划编号：嘉采（2022）269号

项目编号：嘉院采竞磋〔2022〕15号

项目名称：2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：256000元

最高限价（如有）：/

采购需求：2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修，详见第三章磋商项目要求

合同履行期限：2022年7月21日至2023年7月20日

本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：/至2022年7月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)。

方式：在线免费获取

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2022年7月7日9：00（北京时间）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2022年7月7日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

- 开标时间和地点

开标时间：2022年7月7日9：00（北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.响应文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.响应文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区食堂桂园餐厅三楼）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购人联系人邮箱（504799838@qq.com），以便采购人查收快递。如供应商选择快递费到付，采购人将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn
汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636
天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嘉兴学院

地    址：广穹路899号

传    真：/

项目联系人（询问）：袁老师

项目联系方式（询问）：0573-83646161

质疑联系人：温老师

质疑联系方式：0573-83640006

2. 采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计财处

联系人 ：李老师              联系方式：0573-83642117

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 2 | 项目名称 | 2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修项目 |
| 3 | 答疑 | 2022年7月4日17：00 前接受书面答疑（逾期不予受理） |
| 4 | 现场踏勘 | 现场集中踏勘时间：2022年7月4日9:00，未在现场集中踏勘时间进行踏勘的，踏勘无效。 联系人：马军林，电话：83640118，13758307737防疫要求按学校最新要求执行。 |
| 5 | 磋商结果公示期限 | 磋商结束后1个工作日 |
| 6 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 7 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订之日起7日内，供应商按约定交纳合同价2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。 |
| 9 | 服务期限 | 2022年7月21日至2023年7月20日 |
| 10 | 付款条件 | 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 电子响应文件和备份响应文件均由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期为90日(从磋商开始之日起算）。 |
| 13 | 响应文件提交截止时间和开启地点 | 截止时间：2022年7月7日9：00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼） |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目为专门面向中小企业。 2本次采购标的为 空调维护保养维修项目 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其它未列行业。 |
| 16 | 解释 | 凡涉及本磋商文件的最终解释权归属采购单位。 |

- 一、总 则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件适用于本次所述项目的磋商。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商领取竞争性磋商文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 磋商须对所磋商产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指嘉兴学院。

3.2 “供应商”指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

3.3“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他相关的义务。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.5“▲”系指实质性要求条款。

4.采购方式

4.1本次采购采用竞争性磋商方式进行。

5.磋商委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见第六章）。

6. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

7. 联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不允许分包。
9. 特别说明：
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
9.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由成交人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉
10.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1竞争性磋商公告

1.2供应商须知

1.3 采购合同主要条款（指引）

1.4磋商相关文件格式

1.5本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供相应资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

3.磋商文件的澄清与修改

3.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在浙江政府采购网(（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布更正公告，请供应商在磋商截止前及时关注。竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

3.2采购人以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4 采购人可以视采购具体情况，延长提交磋商文件的截止时间和磋商时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

- 三、磋商响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。商务资信、技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。
  注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定。建议根据磋商文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2.响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

1.响应文件的组成

电子响应文件由资信商务文件、技术文件和报价文件三部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；电子备份文件1份（如有）。

1.1资信商务文件：

1.1.1响应函（格式见附件）。

- 1.1.2提供企业的营业执照副本复印件，提供企业的税务登记证副本复印件。

## 1.1.3法定代表人授权委托书（格式见附件），投标人授权代表身份证复印件。

1.1.4质量管理、环境管理、职业健康安全等管理体系认证证书。

1.1.5市场监督管理部门颁发的“守合同重信用”信用证书或者第三方信用机构颁发的信用等级证书等。

1.1.6提供投标人有效的其他资质及需要说明的资料，如中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书、集中空调系统清洗维保服务专业资质评价证书等。

1.1.7投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今同类项目业绩证明（合同扫描件或复印件）。

1.1.8提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书（格式见附件）。

1.1.9中小企业声明函；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

1.1.10资信及商务响应表（格式见附件）。

1.1.11针对采购需求要求和评分标准要求的承诺。

1.1.12要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件

1.2.1本项目维保方案、安全文明保证措施，售后服务的内容和措施；

1.2.2项目实施人员配置方案，项目经理和项目组实施人员专业人员素质、技术能力等情况。

1.2.3提供企业工程技术人员和技术工人名单，提供最近月份的养老保险缴纳凭证。

1.2.4《测试仪器、测量器具明细表》和《设备及维修专用工具明细表》。

1.2.5本项目实施期间的新冠肺炎疫情防控措施。

1.2.6与评审、评分有关的其他技术资料；

1.2.7需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.3报价文件

1.3.1报价一览表（初次报价）（格式见附件）；

1.3.2报价明细表（格式见附件）；

1.3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、响应函、报价一览表必须由法定代表人或授权委托人签名并加盖单位公章。

2.磋商响应文件内容填写说明

2.1所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.2供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

2.3供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

2.4供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

2.5各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

2.6供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

2.7供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

2.8供应商按照清单总说明报价要求及其他有关说明进行报价。

3. 磋商报价

3.1磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.2▲报价应包括为完成本项目所有服务、磋商费用及税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

3.3▲磋商响应报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商应在谈判结束后提供给采购人最优惠的响应报价价格（最终报价）。

4. 磋商响应文件的有效期

4.1磋商响应文件合格投递后，在本须知前附表规定的日期内有效。

4.2在原定磋商有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

5.磋商响应文件的签署和份数

电子交易文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子交易文件并进行关联定位。

6. 投标无效的情形

6.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6.1.5不同供应商的响应文件相互混装。

6.2实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

6.3电子交易文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

6.4没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

6.5在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.5.1电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

6.5.2在资信商务技术文件中出现报价的；

6.5.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

6.5.4响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

6.5.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.5.6响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.5.7响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.5.8磋商有效期、服务期限等商务条款不能满足磋商文件要求的；

6.5.9未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

6.5.10不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

6.6在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.6.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.6.2明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的要求发生实质性偏离的；

6.6.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

6.6.4与其他参加本次投标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

6.7在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

6.7.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

6.7.2报价超出最高限价；

6.7.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

6.7.4评审专家认定的其他必须按无效响应文件处理的；

6.7.5不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

6.8被拒绝的响应文件为无效。

7. 磋商响应文件的补充与修改

7.1供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

7.2供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商文件编制的规定和磋商文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

7.3磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

7.4供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

8.响应文件的修改和撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知磋商采购人；提交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求进行。

- 四、磋商前的准备

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作）。

2.2评标委员会对供应商的资格审查文件、资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

- 五、磋商程序

1.磋商流程

1.1磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

1.2主持人宣布磋商的有关事项；

1.3磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

1.4磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、售后服务、价格构成、项目实施进度、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次至少1轮。

1.5在磋商过程中，采购人和磋商对象可就采购内容进行磋商，技术需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

1.6如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

1.7磋商结束后，并要求各磋商响应方在规定时间内进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其磋商响应文件视为无效。

1.8在各磋商响应方最终报价过程中，同时磋商小组根据本磋商文件评审方法及评分标准对各磋商响应方的资信技术情况进行评审打分。

1.9工作人员确认各响应方提交的按规定进入价格标评审的磋商最终报价，并公开最终报价，最后要求响应方公开确认无误。

1.10磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，工作人员协助磋商小组根据评审方法计算出总得分，并由磋商小组推荐成交供应商；

1.11磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商响应文件的澄清

2.1对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.3如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3．确定成交供应商

3.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的磋商响应文件进行评价和比较。

3.2磋商小组按采购文件第五章中公布的评定成交标准对磋商响应文件进行评审，确定成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

4．磋商过程保密

4.l在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

4.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

4.3在磋商期间，将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.4工作人员和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

- 六、磋商

1.组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1 人,共 3人组成。

2.磋商的方式

本采购项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和磋商响应文件。

3.磋商程序

3.1形式审查。

3.1.1磋商小组对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较。

3.2.1磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

3.2.2磋商小组将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，磋商供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

3.3各磋商供应商的资信技术分按照磋商小组成员的独立评分汇总后的算术平均分计算。

3.4工作人员协助磋商小组计算各磋商供应商的报价得分。

3.5磋商小组完成评审后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

4.澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.修正原则

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，磋商供应商同意并签字确认后，调整后的报价对磋商供应商具有约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效处理。

6.评审原则和评审办法

6.1评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《磋商办法及评分标准》。

7.评审过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 七、磋商结果的确定

1.磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.磋商小组按采购文件公布的评定成交标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

3.在成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布成交通知书。供应商自行下载。并同时准备签订合同。

- 八、合同授予

1.成交人自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交人无正当理由拖延、拒签合同的，将被取消成交人资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

3.合同期满，由采购人组织对供应商履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且供应商同意续签合同的，采购人可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

- 九、履约保证金与付款方式

1.履约保证金

1.1按前附表第8项规定缴纳履约。

1.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同约定履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

1.3履约保证金在项目验收结束后无息退还。

2.付款方式

合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。

十、磋商办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1.总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定成交供应商。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人，其他供应商成交候选资格依此类推。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数 / 磋商小组组成人员数。

综合得分=价格分+技术、资信商务及其他分

3.磋商办法及评分标准

3.1价格分（20分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其供应商的磋商报价为有效报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评审基准价/最终磋商报价)×20分

注：供应商最终磋商报价高于最高限价其磋商响应文件作无效文件处理。

最低报价不是成交的保证，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

本项目专门面向中小企业采购项目。

扶持政策说明：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2）政策不重复计算。

3.2技术、资信商务及其他分（80分）

| 评分内容 |  | 评分标准和分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 62分 | 维保技术和组织方案（20分） | 由于本项目为维护保养服务，存在诸多不确定因素，需要投标单位对本项目进行全方位了解，以确保本次服务达到预期目标。根据供应商针对现场情况提出完善的维护保养技术和组织方案，由专家组综合评审。0-20分。未现场踏勘的供应商，该项得分不高于5分。 |
|  | 应急处理预案（6分） | 根据供应商提供的设备故障的应急处理预案进行综合评审。0-6分。 |
|  | 新冠疫情防控措施（2分） | 根据供应商提供的本项目实施期间的新冠肺炎疫情防控措施进行综合评审，0-2分。 |
|  | 维保备品备件（3分） | 根据供应商提供的维保备品备件保障及支持体系进行综合评审，0-3分。 |
|  | 项目团队情况(17分) | 1. 根据供应商提供的针对本项目实施的人员团队的整体实力和专业技术人员配置数量、职称等级及专业能力综合评分。0-3分。 2.拟派本项目负责人，具有高级暖通制冷工程师证书，得4分，具有高级制冷技师证书得2分，提供证书复印件加盖本单位公章和近6个月社保缴费证明。0-6分。 3.拟派本项目人员投入的力量及计划的合理性横向比较，同时具备有效期内浙江省应急管理厅颁发的制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证、焊接证、电工作业证的，每个得1分，最高8分。 |
|  | 质量保证措施和测量器具、维修设备的先进性（6分） | 由评审专家根据投标人提供的《测试仪器、测量器具明细表》、《设备及维修专用工具明细表》综合评比打分。0-6分。 |
|  | 维修零配件材料价格（8分） | 根据供应商对维修零配件材料清单报价进行综合评审。零配件必须为原品牌的出厂配件，质保期不低于原品牌标准。0-8分。 |
| 资信 商务 及其 他分 18分 | 认证情况 （3分） | 供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康体系证书，每个得1分，共3分。提供有效期内的证书复印件加盖单位公章，0-3分。 |
|  | 企业实力 （8分） | 1.具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类（集中式制冷空调设备）Ⅱ级及以上得3分，Ⅲ级得2分，IV 级得1分，无不得分。0-3分。 2.具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书D 类（家用/商用制冷空调设备，含多联机等）Ⅰ级得3分，Ⅱ级得2分，Ⅲ级得1分，无不得分。0-3分。 3.具有集中空调系统清洗维保资质证书的得2分。0-2分。 提供证明文件或证书复印件加盖单位公章。 |
|  | 业绩情况 （2分） | 提供2019年1月1日以来同类项目完整合同复印件才予以计分，每提供1个同类项目合同的得1分；累计最高分为2分（需提供合同原件备查）。0-2分。 |
|  | 资信情况 （3分） | 具有市场监督管理部门颁发的“守合同重信用”信用证书或者第三方信用机构颁发的信用等级证书，AAA级的得3分，AA级得2分，A级得1分。（需提供证书复印件加盖公章）0-3分。 |
|  | 诚信分 （2分） | 投标截止时间前一年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得0分；承诺投标截止时间前一年未受到过行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，得2分（如进行虚假承诺，一经发现将取消成交资格，报监督管理部门处罚，并予通报）。 |

- 第三章  磋商项目要求

一、项目名称：2022年嘉兴学院空调通风系统维护保养维修项目

1.对学校现有的集中空调通风系统和食堂分体空调进行维护、保养、维

修。

2.该项目服务地点为嘉兴学院梁林校区和平湖校区。

3.该项目服务期限一年，2022年7月21日至2023年7月20日。

二、采购需求清单：

1.现有空调通风系统维保设备清单

| 使用 单位 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制冷量(KW) | 电功率 (KW) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙星 阁 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 | 30XQ1200 | 1190 | 391.7 | 2 |  |
|  |  | 开利 | 30XQ1300 | 1290 | 359.1 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 单级离心式水泵 |  | 120m³/h |  | 18.5 | 5 | 4用1备 |
|  |  |  | 108.9m³/h |  | 18.5 | 5 | 4用1备 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 组合式空调机箱 |  | CLCP-035 |  | 15 | 1 |  |
|  |  |  | CLCP-030 |  | 11 | 19 |  |
|  |  |  | CLCP-020 |  | 7.5 | 1 |  |
|  |  |  | CLCP-016 |  | 5.5 | 1 |  |
|  |  |  | CLCP-012 |  | 5.5 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 23 |  |
|  | 风机盘管 |  | PF-68 | 3.6 | 0.087 | 1 |  |
|  |  |  | PF-102 | 5.4 | 0.118 | 8 |  |
|  |  |  | PF-136 | 7.2 | 0.174 | 20 |  |
|  |  |  | PF-170 | 9 | 0.25 | 12 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 41 |  |
|  | 远程控制 系统 |  |  |  |  | 1 | 含报告厅 |
|  | 全热交换 机组 |  | WSD-12D |  | 0.2*2 | 1 |  |
|  | 系统加药 装置 |  | SCIII-TRASAR01-W |  |  | 2 |  |
|  | VRF室外机 | 日立 |  |  |  | 14 |  |
|  | VRF室内机 | 日立 |  |  |  | 82 | 天花板 嵌入式 |
| 学术报告厅 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 | 30XQ4300 | 422 | 119.1 | 1 |  |
|  | 单级离心式水泵 |  | 36.1m³/h |  | 18.5 | 3 | 2用1备 |
|  | 组合式空调机箱 |  | CLCP-035 |  | 15 | 1 |  |
|  |  |  | CLCP-025 |  | 11 | 1 |  |
|  | 系统加药 装置 |  | SCIII-TRASAR01-W |  |  | 1 |  |
|  | VRF室外机 | 日立 |  |  |  | 1 |  |
|  | VRF室内机 | 日立 |  |  |  | 5 | 天花板 嵌入式 |
| 行政楼 | 屋顶式风冷(热泵)机组 | 天加 | TRA0300DH | 39.7 | 49.6 | 1 |  |
|  | 空调机箱 |  | GT-WKR-70 |  | 7.5 | 1 |  |
|  | 全热交换器 |  | WSD-25D |  | 0.55*2 | 4 |  |
|  | VRF室外机 | 日立 | RAS-900FSN6Q | 450 |  | 4 |  |
|  | VRF室内机 | 日立 |  |  |  | 4 | 天花板 嵌入式 |
|  | VRF室内机 |  |  |  |  | 12 | 内藏风管式 |
| 桂园餐厅 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 | 30XQ810 | 810 | 265 | 2 |  |
|  | 单级离心式水泵 |  | 180m³/h |  | 30 | 3 | 2用1备 |
|  | 组合式空调机箱 |  | KT-1-1 |  | 18.5 | 1 |  |
|  |  |  | KT-2-1/2 |  | 15 | 2 |  |
|  |  |  | KT-3-1 |  | 7.5 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 风机盘管 |  | FP-136 |  | 0.174 | 14 |  |
|  |  |  | FP-170 |  | 0.25 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 全热交换器 |  | XF-3-1 |  | 0.32*2 | 1 |  |
|  | 系统加药 装置 |  | SCIII-TRASAR01-W |  | 0.2 | 1 |  |
|  | 远程控制 系统 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | VRF室外机 | 日立 | RAS-335FSNMQ | 33.5 |  | 3 |  |
|  | VRF室内机 | 日立 | F90 | 9 |  | 4 | 天花板 嵌入式 |
|  |  |  | S112 | 11.2 |  | 3 | 内藏风管式 |
|  |  |  | S80 | 8 |  | 4 | 内藏风管式 |
| 体育馆 | 螺杆式风冷热泵机组 | 克莱门特 | CSRAN2202-B | 690 |  | 3 |  |
|  | 立式离心泵 |  | 128 |  | 15 | 3 |  |
|  |  |  | 64 |  | 11 | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 组合式空调机箱 |  |  | 560 | 37 | 4 |  |
|  |  |  |  | 418 | 30 | 1 |  |
|  |  |  |  | 280 | 15 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 卧式暗装风机盘管 |  | FP-16WA | 7.8 | 18 | 36 |  |
|  | 变冷媒型空调室外机 | 东芝 | 10HP | 28 | 10.5 | 3 |  |
|  |  |  | 8HP | 28 | 8.4 | 6 |  |
|  |  |  | 16HP | 45 | 16.8 | 1 |  |
|  |  |  | 26HP | 73 | 27.3 | 1 |  |
|  |  |  | 34HP | 96 | 35.7 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 变冷媒型空调室内机 |  |  |  |  | 32 | 天花板 嵌入式 |
|  | 全热交换器 |  |  |  | 1.2 | 4 |  |
|  | 远程控制 系统 |  |  |  |  | 1 |  |
| 小剧场 | 屋顶式空调机组 | 国特 | GT-WKR-180 | 180 | 74.2 | 2 |  |
|  |  |  | GT-WKR-150 | 150 | 61 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 空调机箱 |  |  |  | 11 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 变冷媒型空调室外机 | 东芝 | MMY-MHP1204HT8-C1 | 28 | 14.9 | 2 |  |
|  | 变冷媒型空调室外机 | 美的 | MDV-560W/DSN-920G | 56 | 25.5 | 2 |  |
|  |  |  | MDV-560W/DSN-891G | 28 | 14.5 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 变冷媒型空调室外机 |  |  |  |  | 36 | 天花板 嵌入式 |
| TCL报告厅 | 风冷热泵型空调室外机 | 麦克维尔 | MCC125TR | 11.2 |  | 5 |  |
|  | 风冷热泵型空调室内机 | 麦克维尔 | MDB125TR | 30 |  | 5 |  |
|  | 回风静压箱 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 变冷媒型空调室外机 | 麦克维尔 | MCK050AR | 12.5 |  | 2 |  |
|  | 变冷媒型空调室内机 | 麦克维尔 | MMC050LRK |  |  | 2 | 天花板 嵌入式 |
| 荷园餐厅 | 柜式空调 | 海尔 | KFRD-260LW/730A(S) | 26 | 12.6 | 8 |  |
|  |  | 春兰 | RF28W/B | 28 | 8.8 | 2 |  |
|  |  | 美的 | KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | 7.29 | 2.19 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11 |  |
|  | 分体空调 | 海尔 | KFR-35GW/06NCA12 | 3.6 | 1.1 | 2 |  |
| 梅园餐厅 | 柜式空调 | 美的 | RF26W/SD-C(E5) | 26 | 10.6 | 17 |  |
|  | 分体空调 | 海尔 | KFR-35GW/06NCA12 | 3.6 | 1.1 | 2 |  |
| 平湖 报告厅 | VRV室外机 | 大金 |  |  |  | 7 |  |
|  | 风机盘管 |  |  |  |  | 16 |  |

三、维修零配件材料清单（须在技术文件中提供该清单优惠价格，该部分报价不进入价格分评审）：

| 克莱门特风冷螺杆机CSRAN2202-B零配件材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单 位 |
| 螺杆压缩机 | 140HP | 台 |
| 蒸发器 | 壳管式双系统 | 台 |
| 冷却风扇 | FN080-SDA | 台 |
| 电磁阀 | VALV. SOLEN. 1098/7 A6 | 个 |
| 四通阀体 | 121 | 个 |
| 四通阀导阀 | 121 | 个 |
| 温度传感器 | PTC | 个 |
| 压力传感器 | PA21M | 个 |
| 高压保护开关 | PS2G8A | 个 |
| 低压保护开关 | SFS1-050 | 个 |
| 控制主板 | W3000 | 块 |
| 扩展板 | W3000 | 块 |
| 显示板 | W3000 | 块 |
| 风机接触器 | 3TF46 | 个 |
| 压缩机接触器 | 5322 | 个 |
| 控制变压器 | PMA | 个 |
| 主变压器 | 4500VA | 个 |
| 中间继电器 | 3RT1044-3AL | 个 |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP | 个 |
| 电源相序继电器 | ART.3UG4512 | 个 |
| 热力膨胀阀 | DANFOSS | 套 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 水压差开关 | WFS10005BB-6MT | 个 |
| 冷冻油 | B320SH | 升 |
| 油过滤器 | 中号 | 个 |
| 干燥过滤器 | D48 | 个 |
| 压缩机模块 | IT69 | 个 |
| 压缩机电机 | 140HP | 个 |
| 压缩机密封垫 | 140HP | 套 |
| 压缩机轴承 | 140HP | 套 |
| 压缩机接线板 | 140HP | 个 |
| 制冷剂 | R22 | 公斤 |
| 靶式流量开关 | 1寸 | 个 |
| 电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 排液电磁阀线圈 | DANFOSS | 个 |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂（25KG） | 桶 |
| 冷冻油 | PP23BZ11005 | L |
| 油过滤器 | 00PPG000012800 | 个 |
| 干燥过滤器芯 | XW12EA003I | 个 |
| 风机电机 | 00PPG000007201 | 个 |
| 飞鸟风扇 | 00PSG000000100 | 台 |
| 高压传感器 | 00PPG000012000 | 个 |
| 低压传感器 | 00PPG000012100 | 个 |
| SIOB电路板 | 00PPG000492500 | 块 |
| 辅助模块 | 32GB500442 | 块 |
| 压缩机控制模块 | 00PSG000469000 | 块 |
| 回油电磁阀 | XM12ZM017 | 个 |
| 卸载电磁阀 | XM12YC024 | 个 |
| 水室垫片 | 10HX503012 | 片 |
|  | 10HX503022 | 片 |
| 除霜温度传感器 | HH79NZ047 | 个 |
| 流量开关 | 00PPG000030500 | 个 |
| 冷媒 | R134A | KG |
| 冷冻水化学清洗剂 | 化学药剂（25KG） | 桶 |
| 压缩机 | 10HP | 台 |
| 压缩机 | 12HP | 台 |
| 冷却风机 |  | 套 |
| 主控板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 电子膨胀阀 |  | 个 |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 风机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 外膨胀阀 |  | 只 |
| 内膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 排水泵 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | 公斤 |
| 压缩机 | 定频 | 台 |
| 压缩机 | 变频 | 台 |
| 压缩机模块 |  | 块 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R410A | KG |
| 压缩机 |  | 台 |
| 风机 |  | 台 |
| 外主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 内控制板 |  | 块 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |
| 冷媒 | R22 | KG |
| 压缩机 | 12HP谷轮 | 台 |
| 冷却风机 |  | 台 |
| 主控板 |  | 块 |
| 膨胀阀 |  | 只 |
| 线控器 |  | 个 |
| 四通阀 |  | 个 |

注：零配件必须为原品牌的出厂配件，质保期不低于原品牌标准。

四、维保内容及要求：

需要在每年制冷、制热季节空调使用前一个月，对空调进行一次全面的检查与维护(即5月中旬和11月上旬)前完成，每年2次；空调系统在运行的情况下每月定期巡检2次，确保空调系统正常运行。

（一）螺杆风冷机组年度保养要求：

1.年度保养

1.1 通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据；

- 冷冻水进出水温；

- 回路吸气、排气压力；

- 回路饱和吸气温度、冷凝温度；

- 压缩机电流；

1.2 清洁启动柜机紧固电线接点；

1.3 检查机组的气密性；

1.4 更换干燥过滤器；

1.5 更换油过滤器；

1.6 更换润滑油；

1.7 冲洗微通道盘管或者铜铝翅片；

1.8 按需更新或升级控制程序；

1.9 测试压缩机电机绝缘情况；

1.10 检查并紧固电路上的各电线接点；

1.11 检查机组冷冻水流量开关工作情况；

1.12 检查油分离器电加热器工作正常

1.13 机组运行后，使用红外线热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

1.14 检查机组是否有异常噪音及震动；

1.15 提供机组保养报告。

2.定期巡检

2.1 通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据；

a）冷冻水进出水温；

b）回路吸气、排气压力；

c）回路饱和吸气温度、冷凝温度；

d）压缩机电流；

2.2 检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的制冷干燥情况；

2.3 观察油迹（制冷剂泄漏现象）；

2.4 检查启动柜电器元件的接线；

2.5 通过Pro-Dialog显示面板对机组部件进行控制测试（包括风机电机转向等）

2.6 检查机组冷冻水流量开关工作情况；

2.7 检查机组气密性；

2.8 提供机组巡检报告。

（二）水系统循环泵（冷冻水管道）保养要求

1.电机正常无异味；

2.轴封（盘根）不漏水；

3.无异常噪声和震动；

4.各阀门开度位置合适，不漏水；

5.轴承不缺油、温度不超过80℃；

6.清洗水泵过滤网；

7.清洗水泵机组外壳，如油漆或锈蚀严重，则应重新油漆；

8.冷冻水管道清洗（使用中性清洗剂），并检查冷冻水的水质情况，排放冷冻水，将管道清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外，拆冷冻系统机房主管道过滤器，清除滤网杂质，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半小时至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

9.管道接头无渗水，保温系统完好。

（三）风机盘管保养要求

1.无异常噪声和震动；

2.滴水盘不能积水，冷凝水排放畅通；

3.清洗过滤网；

4.各风阀的开度在设定的位置无偏差；

5.风机皮带松紧合适，无明显磨损；

6.风管软接头完好不漏风；

（四）空调机箱（送、回风口）保养要求

1.检查风机与马达运行正常，无异常噪声并且轴承不发热，对于皮带传动的机组，检查传动皮带是否开裂或磨损严重；用手压皮带，感觉绑紧即可；

2.初效过滤器及表冷器检查、清洗；

3.送、回风口清洁完好。

（五）检测、控制系统维护保养要求

1.信号传输的检测，测试每一个检测器件（温度计、压力计、传感器）上传出去的信号是否很顺利的传达外机电脑上，使每项功能信号准确的到位。

2.各种传感器件阻值测试，保证它们的阻值都能达到传递的要求，发现损坏及时更换。

3.面板遥控器检测与维护。

（六）冷媒系统（VRF多联机）维护保养要求

1.冷媒系统气密性、供回压力检测，冷媒是否泄漏，并进行补充。

2.检查每台内机的送风箱和送风口是否畅通，联接部分是否开裂，冷凝水的排放情况，检查室内热交换器。

3.检查室外机控制箱内主控电脑板、变频板等工况，检查电路部分有无短路，检查压缩机工作运转情况，

4.清洗空调冷疑器、蒸发器盘管、过滤网及外壳。

5.定期检查更换管路保温层，提高保温效果。

（七）阀类保养要求

每年对各类阀门进行一次维修保养，检查是否泄漏，开闭是否灵活，电磁阀动作是否可靠，对阀杆加注润滑油，阀体除锈油漆，保证阀门转动灵活可靠。

（八）空调系统故障维修

1.空调系统故障在1小时内响应，系统一般故障，供应商承诺24小时内修复，重大故障在48小时内修复。

2.维护设备的替换备件和材料应为原厂产品。对维护、维修所需要的重要设备和配件（如压缩机、变频板、通讯板、室内控制面板及其他重要配件）要求为采购人提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足维保的需要。

3.更换零配件的价格依据零配件采购清单价格结算，若特殊零配件不在采购清单内，由供应商提出申请需经过采购人同意后采购，报价应不高于当期市场价，供应商须保证更换配件的品牌质量。

4.同一配件6个月内再次出现损坏，供应商自行承担所有费用。

5.配件单价超过800元可向采购方收取配件费，每季度结算一次。更换配件一律不收取维修技术服务人工费。

6.遵守安全操作规程，确保维修现场整洁有序，有必要的安全措施，无安全事故隐患。

（九）台账要求及确认流程

1.定期核对图纸资料、主要设备清单，合同生效后三个月内完成所有设备资料普查，并及时向采购人提供资料和设备清单，并上报变更资料。

2.建立相应的运行台账，具体包括定期或不定期的检查台账、测试记录、维护、保养、维修、抢修记录单，重要情况需递交专项报告，并需得到采购人指定联系人的签字确认。各项记录表应反映每次检查时间，检查负责人，设备运行情况，维修详细情况，设备检查运行台账要定期抄报采购人备案，台账作为对维护工作的规定性考核内容。

3.及时上报空调系统异常情况，以及需进行大修改造的情况。对正常维修范围外的工作，须有双方指定人确认的联系单，经采购人确认后方可进行决算。

4.维保合同期满前1个月应递交年度维护保养总结，汇总年度各类检查、维护、保养、维修记录单，维护保养总结中需统计全年维修或更换的配件（材料）清单。

五、商务响应表:

| 售后服务保障 要求 | 设备出现质量问题时，接到采购人通知后在1小时内响应，系统一般故障，供应商承诺24小时内修复，重大故障24小时内提出解决方案，并根据采购人要求在规定的时间内内派出维修人员到达现场进行服务。 |
| --- | --- |
| 服务期 | 1年， 2022年7月21日至2023年7月20日。 |
| 付款方式 | 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，成交供应商按约定交纳2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。 |
| 安装、调试 | 1.所有设施设备要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合环境安全要求，达到验收标准。 2.成交供应商根据现场踏勘情况，在报价中考虑所有设施设备安装调试到位且符合环境安全要求，采购人不再承担其他费用。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 成品保护 | 对原有设备、物品进行成品保护，如有损坏无条件赔偿。 |

- 第四章  采购合同主要条款（指引）

项目名称：

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院      采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.招标文件与招标补充文件。

2.中标供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

二、合同金额

## 本合同金额为人民币（大写）：             （小写）:                。

三、履约保证金

乙方应于合同签订后7日内交纳人民币（大写）：                  ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。甲方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收结束后无息退还。

- 四、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 1、履行时间：2021年7月21日至2023年7月20日。

- 2、履行方式：完成清单内设备的维保工作，清单见附件。

- 3、履行地点：嘉兴学院指定地点。

- 五、款项支付

- 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。

- 六、空调系统维保清单

见附件。

七、维保内容及要求：

见第三章。

八、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件的规定向甲方提供服务。

2、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在在1小时内响应，系统一般故障，供应商承诺24小时内修复，重大故障24小时内提出解决方案，并根据采购人要求在规定的时间内内派出维修人员到达现场进行服务。

4、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

十三、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十四、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.合同期满，由采购人组织对供应商履约情况进行考核，考核结果为良好及以上且供应商同意续签合同的，采购人可以提出续签申请，经学校审批同意后可以续签合同，续签次数最多不超过2次。

5.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（公章）： 嘉兴学院                    乙方(公章）：

地址：                                     地址：

法定代表或委托代理人：                     法定代表或委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：   年   月  日                   签订日期：     年   月   日

第五章　磋商相关文件格式

一、磋商响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿采购磋商项目

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

委托人签章：

年  月  日

附件1：

响 应 函

致          ：
    根据贵方                 采购项目的磋商（项目编号             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表磋商响应方                         （磋商响应方名称）提交磋商电子响应文件    份。。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自磋商日起至____日内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

磋商响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

联系电话：

日期:_____年___月___日

附件2：

法定代表人授权书

致 嘉兴学院 ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

（法人）特授权                   代表我单位全权办理针对                     项目（项目编号：          ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人电话号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚。

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

附件4：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加**项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障 要求 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 安装、调试 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 成品保护 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：

报价一览表（初次报价）

项目名称：                                     金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：

附件7：

报 价 明 细 表

项目名称：

| 序号 | 使用 单位 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

全权代表签名：

磋商单位盖章：

日  期：