嘉兴学院

中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

公开招标文件

项目编号：嘉院采招〔2022〕5号

项目名称：中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

采购人：嘉兴学院

2022 年6月

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………7

第三章    评标办法及评分标准………………………18

第四章    招标需求……………………………………20

第五章    合同主要条款（指引）……………………25

第六章    投标文件格式（附件）……………………29

第一章  公开招标采购公告

项目概况

中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目的潜在投标人应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn或者http://cgzx.zjxu.edu.cn在线获取（下载）采购文件，并于2022年7月19日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：嘉院采招〔2022〕5号

项目名称：中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

采购方式：公开招标

预算金额：298000元

采购需求：原越秀校区中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁，具体详见招标需求。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：机电安装工程施工总承包叁级及以上资质或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质。

三、获取招标文件：

时间： /日至2022年7月19日9：00

地点：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：在线获取。

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

四、提交投标文件截止时间：

截止时间：2022年7月19日9:00 （北京时间）

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2022年7月19日9:30时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

五、开标时间和地点：

开标时间：2022年7月19日9:00 （北京时间）

地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼）

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.投标文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

1.2 CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

1.3 CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

1.4 CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

1.5浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（新校区食堂桂园餐厅三楼）温老师（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标方联系人邮箱（504799838@qq.com），以便招标方查收快递。如供应商选择快递费到付，招标方将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn

汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

天谷（ＣＡ）客服电话：400-087-8198

（二）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑投标人对招标方的答复不满意或者招标方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 招标方信息

名    称：嘉兴学院

地    址：嘉兴市广穹路899号

项目联系人（询问）：江老师  联系方式：13736817306

质疑联系人：温老师  联系方式：0573-83640006

2.采购监督管理部门

名 称：嘉兴学院计划财务处

联系人 ：李老师                 联系方式：0573-83642117

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 小微企业有关政策 | 一、中小企业说明 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目为专门面向中小企业。 2本次采购标的为服务 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业。 |
| 4 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标方提出，逾期不予受理。 |
| 5 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口。 |
| 6 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2022年7月19日9：00（北京时间） 地点：嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（梁林校区桂园餐厅三楼） 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 中标结果公告 | 评标结束后2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)公告，公告期为1个工作日。 |
| 9 | 中标通知书发布 | 在中标结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布，请中标人自行下载。 |
| 10 | 合同签订时间 | 中标通知书发布后30日内。 |
| 11 | 质保期 | 验收合格之日起计算，设备整体质保2年。 |
| 12 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标人按约定交纳2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目经采购人整体验收合格后及时无息退还。 |
| 13 | 交货期 | 合同生效之日起45个工作日内完成。 |
| 14 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后7个工作日内支付至合同总价款的100%。 |
| 15 | 现场踏勘 | 现场集中踏勘时间：2022年7月11日9:00，未在现场集中踏勘时间进行踏勘的，踏勘无效。 联系人：江老师 ，联系电话：13736817306 防疫要求按学校最新要求执行。 |
| 16 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标方。 |

一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标方提供的一切货物、保险、税金、备品备件及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的更换、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标方提供的货物和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

（三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）特别说明

1．财政部令第87号 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标方或者招标方委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标方应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉（专利除外）、业绩与企业认证必须为本法人所拥有；投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工。

3．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标方，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（六）质疑

1．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2．质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第96号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（七）招标文件的澄清与修改

1.招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

二、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务资信、技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与招标有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1．资信及商务文件

A.资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见附件)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见附件)；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）提供企业营业执照副本复印件；

（7）提供企业税务登记证副本复印件；

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B．商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）资信及商务响应表（格式见附件）；

（6）与评审、评分有关的其他资信及商务资料；

（7）投标方认为需要的其他文件资料。

2.技术文件（货物类项目）

（1）技术服务、售后服务的内容和措施；

（2）项目实施人员一览表；

（3）与评审、评分有关的其他技术资料；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式自拟）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人或授权委托人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉字以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2．投标报价为履行合同的最终价格，应包括完成本项目所有服务、投标费用及税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

（四）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。

2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标供应商技术方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 三、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；

2.2.评标委员会对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标方代表组成，评审专家4人和招标方代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据招标方委托直接确定中标供应商；

5．向招标方、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除招标方代表、评标现场组织人员外，招标方的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标程序

招标方代表可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题。

询标时，供应商代表未按要求或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（五）评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1．本项目由评标委员会推荐中标人。中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2．采购结果经招标方确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)公告，公告期为1个工作日。

六、签订合同

1．中标人应在中标通知书发布后30日内与招标方签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人在中标通知书发布后30日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标方将取消其中标资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给招标方造成的损失，应当对招标方的损失承担赔偿责任。

七、履约保证金

1．合同签订后7日内，中标人按约定交纳2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。

2．如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．履约保证金在项目经采购人整体验收合格后及时无息退还。

八、货款的结算

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后7个工作日内支付至合同总价款的100%。

第三章  评标办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

二、评分标准说明：

（一）价格分

1.价格分（30分），采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2.供应商的投标报价超过采购人设定的预算价的，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本项目专门面向中小企业采购项目。

扶持政策说明：

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2）政策不重复计算。

（二）技术资信及其他分（0～70分）

| 评分内容 | 评分标准和分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （60） | 结合现场踏勘，根据所提供的前期准备工作方案、具体实施方案的可行性、先进性及等情况综合打分，0-15分。未踏勘的供应商该项得分不超过5分。 | 0-15分 |
|  | 深化设计方案图（在采购人提供的布置图基础上深化设计）：根据供应商提供的深化设计方案图综合评审，本项最高15 分。深化设计图与本项目无关或不符合本项目要求不得分。 | 0-15分 |
|  | 根据投标人提供的项目人员配备情况综合评审。 | 0-6分 |
|  | 根据投标人提供的质量保证措施和保修承诺综合评审。 | 0-6分 |
|  | 根据投标人提供的安全措施保障方案综合评审。 | 0-6分 |
|  | 总体服务方案（包括但不仅限于服务响应时间、服务内容、售后服务机构情况等）综合评审。 | 0-6分 |
|  | 针对本项目特点，投标人根据自身经验提出针对本项目的合理化建议。 | 0-6分 |
| 商务资信分（10） | 根据投标人的信誉、用户反馈、违法违规记录等情况的综合评价。 | 0-3分 |
|  | 提供2019年1月1日至今同类项目业绩证明材料，专家组评审后每一个得1分，最高2分。须同时提供完整的合同及用户出具的验收合格证明，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书得3分，缺任意一项不得分。（评分以有效期内的认证证书复印件加盖制公章为准）。 | 0-3分 |
|  | 满足招标文件要求的不得分，质保期每增加1年得1分，最高2分。 | 0-2分 |

第四章  招标需求

一、采购人名称：嘉兴学院

二、采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调原理实验系统、中央空调控制系统 | 原嘉兴学院越秀校区的中央空调原理实验系统和中央空调控制系统搬迁至新校区。需根据新场地土建结构对原装置进行部分适应性设计改造，并对原实验装置进行拆卸、搬运、安装、调试和技术培训服务。 具体包括： 系统拆除及搬运、室外基础及符合校园美化要求的室外设备围挡制作、组合式空气处理机组装及基础制作、风盘吊装就位、水泵安装、定压补水装置供货及安装、分集水器安装、水处理机组安装、水管路安装、送回风系统制作安装、隔板房制作、两台风机盘管加装新风系统，新增用隔板将全空气系统与风机盘管加新风系统房间分隔、控制柜安装接线、电气柜安装接线、室外电气柜、电缆敷设（桥架及电气套管）空调系统施工及调试、从室内配电箱到室内外用电设备的电缆、电线和配电箱等由投标人负责实施，实验操控平台安装就位及调试、软件与系统联调等。详见图纸。 | 1 | 套 |

三、已有搬迁设备清单：

| 货物名称 | 部件名 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 搬迁后功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调原理试验系统 | 风冷 冷热水机组（涡旋式） | 制冷量≥65kW、制热量≥68kw。要求压缩机功率能单独计量或测量。 | 1 | 台 | 1、系统和传感器安装要符合图纸要求，系统能稳定运行。 2、按工艺性空调要求进行步进温度控制改造，含通讯模块与控制系统通讯以满足工艺性空调温度控制要求，满足系统变流量运行要求。 3、中央控制台（或计算机）能显示每个设备的进出口水温和水压、进出口空气温湿度、房间温湿度、压缩机功率、水及空气流量、风速等。 4、高位膨胀水箱在满足规范要求下，可以更换成较小尺寸，安装于室内。 |
|  | 变频水泵（一次泵变流量） | 流量≥15m3/h、扬程≥20米 | 2 | 台 |  |
|  | 空调机组减振台座 | 空调主机及水泵专业减振台座 | 1 | 套 |  |
|  | 组合式空气处理机组 | ≥4000m3/h，冷量≥45kW、加热功率≥18kW，表冷器按进出水温度7/12度选型，含混合段、冷却段、热回收段、加热段、加湿段、送/回风机段、初中效过滤段，含电热加湿器，加湿量≥16kg，各段均配有视镜和检修门。 | 1 | 台 |  |
|  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：≥1700m3/h 、冷量≥9.4kw；机外静压≥30pa | 2 | 台 |  |
|  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：≥510m3/h、冷量≥3.2kw，机外静压≥12pa； | 1 | 台 |  |
|  | 卧式暗装风机盘管 | 风量：≥510m3/h、冷量≥3.2kw，机外静压≥12pa；直流无刷 | 1 | 台 |  |
|  | 高位膨胀水箱 | 定压补水 不锈钢400*400*400mm 非标定制。 | 1 | 个 |  |
|  | 分集水器 | DN250 定制 | 1 | 组 |  |
|  | 水处理机组 | 全自动软水给水处理，具有自动再生功能≥1500L/H | 1 | 台 |  |
|  | 水系统 | 镀锌钢管、管件、分集水器、保温等；阀门阀件、电动流量调节阀、电动三通阀、电动两通阀、自力式压差旁通阀等 | 1 | 项 |  |
|  | 水泵控制箱 | 变频控制 | 1 | 套 |  |
|  | 风机盘管温度控制器 | 风机盘管温控器，配套风盘盘管实用，支持设备启停、冷热模式、三档调节，支持Modbus RTU通讯 | 4 | 套 |  |
|  | 送回风系统 | 镀锌钢板风管、30mm橡塑保温板、风量调节阀、各类型风口等。 | 1 | 项 |  |
|  | 空调箱 | 内部尺寸(长×宽×高)：2m×1.5m×2.5m，箱板为厚度超过50mm的聚氨酯或岩棉等材料的彩钢保温板，并有0.9m×1.8m门一个。 | 2 | 个 |  |
| 中央空调控制系统 | 空调机组控制器 | 可编程控制器，8DI8DO24AI12AO1RS4851TCPIP，含柜体及柜内断路器、继电器、导轨、线槽、线缆、端子排等辅材，含软件 | 1 | 套 | 1、控制系统必须实现两种控制模式：①一般运行模式，可实现自动智能模糊节能控制；②试验运行模式，以实现保证试验运行为主要目的的运行模式。 2、自控系统采用中文图形界面，直观友好、便捷。 3、监控功能：需具备静态输出框，动态图形、趋势图等应用程序对中央空调控制统所控制的设备的运行状态，及被控对象的控制效果进行实时和历史的监视。满足系统正常运行及试验运行参数监测要求。 设备群控/联锁控制功能：可通过控制命令，程序控制等应用程序来控制中央空调系统设备工作模式及运行状态。支持同类的同型号设备台数动态调节控制或连续调节控制，可根据多台设备运行时间/频率动态调节设备运行优先权，平衡设备磨损，延长设备使用寿命。 管理功能：包括用户管理，参数报表等功能 报警功能：系统支持对暖通空调系统所有设备运行状态设置安全报警功能，通过声音、动画等提示用户及时处理，降低故障损伤和影响。 能耗计量评价：可在线查看空调系统、机组、水泵等空调系统设备的实时能耗、运行效率及运行状态评价，帮助客观评价系统使用情况。 4、系统控制功能除发生故障与手动控制模式外，控制器均可通过各传感器反馈参数，依据控制目标算法，实现系统及各个设备的自动调节。 |
|  | 冷机水泵系统控制器 | 可编程控制器，12DI6DO6AI3RS4851TCPIP，含柜体及柜内断路器、继电器、导轨、线槽、线缆、端子排等辅材，含软件 | 1 | 套 |  |
|  | 风机盘管系统控制器 | 可编程控制器，12DI18DO14AI4AO1RS4851TCPIP，含柜体及柜内断路器、继电器、导轨、线槽、线缆、端子排等辅材，含软件 | 1 | 套 |  |
|  | 能源监测模块 | 可编程控制器，2RS4851TCPIP，，含软件 | 1 | 套 |  |
|  | 远传电表 | 3x220/380V，3x1.5(6)A,0.5级精度，RS485通讯 支持Modbus-RTU DLT645-2007 工作温度-10℃-45℃ | 4 | 个 |  |
|  | 通讯设备接口 | 冷源系统通讯接口、冷却水泵系统通讯接口、水泵系统通讯接口；要求提供Modbus等标准协议供集成，且联网集中后给出单一硬件接口 | 3 | 台 |  |
|  | 输入设备 | 管理客户端:CPU：性能不低于i5；内存：≥8G DDR4；硬盘:≥1TB 7200转；他配置：千兆网卡、键盘、鼠标、DVD刻录机、正版WIN7或XP操作系统等、显示器：22英寸 | 1 | 台 |  |
|  | 交换机 | 8口工业级交换机:含有8口10/100Base-TX以太网端口；包括安装、调试所需的一切配件辅材 | 1 | 台 |  |
|  | 软件与系统联调 | 中央空调控制系统，支持浏览级、操作级和管理级多级权限控制，支持最多10k点位的连接，支持数据报表、操作记录、状态管理、报警管理等 | 1 | 套 |  |
|  | 人机交互区域管理器 | 区域管理器: 具有10寸触控监控界面，可对采集的能源数据进行整体的管理和监控，具有32位CPU,不低于128M SDRAM，并具有失电保护功能" | 2 | 台 |  |
|  | 能源监测管理授权 | 设备电量、冷热量实时计量；设备运行效率及运行状态评价 | 1 | 套 |  |
|  | 展示屏 | 65寸液晶显示屏，220VAC,4核心2G，HDMIx2，USB支持，400-600nits，16:9 60Hz超清，支持无线/有线连接，多种音频、视频、图片媒体文件支持 | 2 | 套 |  |
|  | 实验操控平台 | 包括暖通空调系统典型传感器、执行器实物及输入输出状态指示的集成操控平台内，参见模拟软件要求 | 2 | 套 |  |
|  | 实验控制系统 | 包括可编程控制器、配套工作站及暖通空调模拟模型软件 | 2 | 套 |  |
|  | 实验展示系统与调试 | 空调水输配系统、全空气定风量控制系统、风机盘管控制系统、变风量控制系统 | 1 | 套 |  |
|  | 风管温湿度传感器 | 24VDC 量程0-50℃，0~100%，精度3%，输出信号0-10V | 4 | 台 |  |
|  | 浸入式水管温度传感器 | 24VDC 量程 -10-120℃，精度 ±0.95 K, 30s | 7 | 台 |  |
|  | 风管压差开关 | 机械式压差开关，200Pa动作，动作寿命不少于10w次 | 2 | 台 |  |
|  | 风管压差传感器 | 0 ~ 500 Pa 过载压力20kPa 破裂压力40kPa | 2 | 台 |  |
|  | 风阀执行器 | 24VDC/220VAC 0-100%，输入，输出0-10V | 10 | 台 |  |
|  | 孔板流量计 | 需给出流量计算公式 | 2 | 台 |  |
|  | 水管电动调节阀 | 24VDC/220VAC 0-100%，输入，输出0-10V | 5 | 台 |  |
|  | 房间环境传感器 | 4项空气质量监测仪，温度-10-80℃±2℃、湿度0-100%±5%、CO2 400-5000ppm±50ppm，PM2.5 0-999ug/m3 ±15%，12VDC供电 | 4 | 台 |  |
|  | 温度传感器 | 24VDC 量程0-50℃，0~100%，精度3%，输出信号0-10V | 2 | 台 |  |
|  | 室外温湿度传感器 | 24VDC 温度-40~50℃，0-10V输出，湿度0-100%不结露，0-10V输出，室外安装 | 1 | 台 |  |
|  | 流量计 | 24VDC ,0-最大设计流量，0-10V输出 | 6 | 台 |  |
|  | 远传电表 | 3x220/380V，3x1.5(6)A,0.5级精度，RS485通讯 支持Modbus-RTU DLT645-2007 工作温度-10℃-45℃ | 3 | 台 |  |
|  | 压差传感器 | 24VDC 0~1MPa(水泵最大扬程），0-10V输出 | 2 | 台 |  |
|  | 软件 |  | 1 | 套 | 根据招标人要求，可以开发配套软件达到本表所列的技术要求和搬迁后功能要求；也可以采用原软件，但须与原软件厂家对接好软件测试以及系统联调等事宜。 |

四、搬迁要求：

1.投标人对新旧校区均进行细致的现场探勘，制定详细的拆装、运输、装卸、施工方案。

2.在拆卸时必须做好设备的标志标记、保护措施及详细记录。在拆卸前制定好拆卸顺序并做好安装人员的技术交底，必要时应绘制详细的图纸。

3.搬迁过程中必须做好具体防护措施以防设备损坏，物品间须使用保护毯、避震垫等材料隔开，做好防雨（水）、防火、防压、防碰等措施。装车过程中设备与设备之间使用保护毯（厚度不小于0.3厘米）等隔开保护。

4.拆卸中应避免破坏性拆装。拆卸中要保证设备的绝对安全，要使用合适的工机具。吊装时物品不得磕碰，要选择合适的吊点或支撑点慢吊轻放。搬运过程中轻拿轻放，合理安置，保证无短缺、无损坏。

5.设备搬迁摆放位置必须按照使用人规定的具体位置放置，要求布局科学、合理。

6.搬运前做好校区内车辆行驶路线规划和人员搬运路线安排，并按学校要求办理校区车辆临时通行证等。

7.拆装要求：设备拆卸及包装要保证无划痕、无破损，可正常使用。

8.运输过程要平稳，尽量避免颠簸，保证安全。

9.搬运过程中如遇物品丢失、损坏，或房屋及其附属设备设施损坏等情况，按原价（固定资产账）赔偿，无清晰价值的，由甲乙双方协商解决。

10.搬运过程中如发生人员伤亡、车辆损坏等情况均由中标人自行负责，与采购方和使用人均无关。

11、软件费用以及软件与系统联调费用，由投标人自行承担。

五、资信及商务要求表：

| 售后服务要求 | 质保期内，设备运行出现故障时，接到招标方通知后立即响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周,免费提供备件及备品服务,保证采购人正常运行。调试并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 合同生效之日起45个工作日内完成。 |
| 付款方式 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后7个工作日内支付至合同总价款的100%。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收合格后无息退还。 |
| 质保期 | 质保期为2年，质保期时间从验收合格之日起计算。在保修期内，所有服务及配件全部免费。验收不符合采购人要求的产品，成交供应商负责免费更换符合采购人要求产品。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 供货方式 | 投标人按招标要求提供供货及服务，招标人配合实施过程中与相关部门的协调。 |
| 验收 | 安装调试完毕由中标人提出，招标人对系统运行情况及原教学实验所需的各项功能要求进行组织验收。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2019年1月1日以来的类似业绩。 |

第五章   合同主要条款（指引）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院     项目      采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

- 一、合同组成部分

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.招标文件与招标补充文件。

2.中标供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

- 二、服务内容

按招标文件第三章招标需求

- 三、合同金额

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后7个工作日内支付至合同总价款的100%。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

- 四、履约保证金

合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收合格后无息退还。

- 五、交货时间和地点

交货时间：合同生效之日起45个工作日内完成。

交货地点：嘉兴学院梁林校区（具体地点由甲方项目负责人指定）

六、甲乙双方的职责和义务

（一）甲方的职责和义务

1、甲方向乙方说明项目内容和具体要求，提供项目进行中所需的工作环境和条件，并作好有关的协调和配合工作。

2、甲方需确定专人，配合项目实施，并负责本单位日常应用指导工作。

3、依照合同的规定，向乙方及时付款。

4、甲方有对乙方的实施、服务及产品的质量进行监督的权利，在使用时如发现故障，有权要求乙方及时处理。

（二）乙方的职责和义务

1、乙方应确定团队，并指定专人负责，按照甲方的要求做好项目建设和服务。

2、乙方保证所提供的软、硬件产品是完整的，并在参数、性能、质量等方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求。

3、项目建设期乙方应派遣有工作经验的技术人员到甲方现场提供实施、安装、调试、维护及培训等服务，该服务费用包括在合同价格内。

4、在服务期内，乙方应负责免费向甲方提供与软件有关新的或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息。

七、验收

验收内容及标准：完成本合同要求的全部建设内容和文档资料，满足合同及招标文件、乙方投标文件要求；运行期间出现的问题已被解决。

八、保密要求

1、甲乙双方应对本合同内容保密（包括但不限于项目内容、项目费用、服务费等商务、技术秘密），不得提供给与本合同无关的第三方。

2、乙方未经甲方书面许可，不得向第三方泄露任何与甲方相关的文件、数据等信息。

3、甲方对乙方提供的技术资料有保密义务，不得提供给与本合同无关的第三方。

九、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

十、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接服务，不得转让他人服务；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、违约责任

1.除人力不可抗拒原因外，若甲乙双方任一方单方面终止或废除合同，须向另一方支付合同总价百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按合同总价每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十二、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十四、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（公章）： 嘉兴学院            乙方(公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号           地址：

法定代表或委托代理人：             法定代表或委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：   年   月  日

签订地点：

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                   正本或副本

项目名称：中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

项目编号：嘉院采招〔2022〕5号

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目（编号为：嘉院采招〔2022〕5号 ）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3．若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4．我方不是招标方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5．投标书自开标日起有效期为 个工作日。

6．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标方以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加             项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件6：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：                                   时  间：

附件7：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件8：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 供货方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件9：                             正本或副本

项目名称：中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

项目编号：嘉院采招〔2022〕5号

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件10：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件11：                                                    正本或副本

项目名称：中央空调原理实验系统、中央空调控制系统2台大型设备整体搬迁项目

项目编号：嘉院采招〔2022〕5号

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件12：

开 标 一 览 表

项目名称：                                         金额单位：人民币（元）

| 报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

注: 1.此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

单位全称（公章）：

全权代表（签字）：                                  日期：