## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：树脂绝缘干式电力变压器 2.型号：SCB14-800kVA-NX2 D,yn11 Uk=6% 10±2*2.5%/0.4kV 3.电压(kV)：10/0.4kv 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；高效节能新型变压器(二级能效等级)上出线,配温控仪,门闭锁,并带485通信接口,加避震器 | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压进线柜 2.型 号：真空绝缘HXGN-12型高压环网柜 3.规格：850*850*1800 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；负荷开关与隔离闸刀机械闭锁，高压开关柜具备“五防”功能,要求加装电磁闭锁；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 1
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压出线柜 2.型 号：真空绝缘HXGN-12型高压环网柜 3.规格：850*850*1800 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；具有机械闭锁五防功能；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压进线柜 2.型 号：GGD 3.规 格：1000*600*2200 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 1
5 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压馈线柜1、2 2.型 号：GGD 3.规 格：800*600*2200 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 2
6 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压馈线柜3 2.型 号：GGD 3.规 格：800*600*2200 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 1
7 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压补偿柜 2.型 号：GGD 3.规 格：1000*600*2200 4.其他：含基础、接地及其他附配件等；按照设计图纸包含箱内所有元器件。 | 台 | 1
8 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名 称：高强度封闭式母线 2.型号：CFW-2A/1600(4P) | m | 8.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：高压电缆 2.型 号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位：管道或电缆沟内敷设 | m | 15.00
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内10kV电缆终端头 2.规 格：3×70mm2 | 个 | 3
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：10kV电缆中间接头 2.规 格：3×70mm2 | 个 | 1
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地线 2.材质：铜绝缘导线 3.规 格：BV-185mm2 | m | 5.00
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：ZR-VV-4x4 2.敷设方式、部位：管道或电缆沟内敷设 | m | 10.00
14 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞 2.材 质：防火堵料 3.部 位：盘柜下 | 处 | 8
15 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞 2.材 质：防火堵料 3.部 位：保护管 | 处 | 2
16 | 03B001 | 防火堵料 | 1.名 称：防火堵料 | kg | 50.00
17 | 03B002 | 安全工器具 | 绝缘地毯（高压和低压）、模拟显示屏（静态显示）、安全工器具、灭火器箱（含干粉灭火器2只） | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规 格：-50*5 | m | 40.00
19 | 030414014001 | 配电房继电保护整定 | 主配电房1G2、2G2、1G10柜,原医学院高配房G2、G5、G6柜继电保护定值重新整定 | 处 | 6
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 5.00
21 | 03B003 | 低压电缆改接 | 现场设备拆除前原有8根低压电缆需拆除,待新上设备就位后,需将8根低压电缆接回去 | 项 | 1
22 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名 称：电力变压器系统调试 2.容量(kV.A)：800 | 系统 | 1
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：10kV以下 | 系统 | 2
24 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1kV以下 | 系统 | 5
25 | 030414008001 | 母线 | 1.名 称：母线系统调试 2.电压等级(kV)：10kV以下 | 段 | 1
26 | 030414008002 | 母线 | 1.名 称：母线系统调试 2.电压等级(kV)：1kV以下 | 段 | 1
27 | 030414010001 | 电容器 | 1.名 称：电容器调试 2.电压等级(kV)：1kV以下 | 组 | 1
28 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：接地网调试 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | bu-00002 | 型式试验报告 | 委托专业机构，提供体育馆配电房内13#变压器（SCB10-1000KVA）型式试验报告，需满足国网供电公司恢复用电要求 | 项 | 1
30 | 03B004 | 拆除原有设备 | 1、名称：拆除原有设备（包含1台500KVA变压器，2台高压柜，5台低压柜等具体施工需要的各类拆除，详见图纸），并运送放置业主指定地点。 2、所有进出线的拆除及安装恢复 3、远传PM100D7台电表拆除及安装、以及接线、检查通讯、子网恢复与调试，系统软件重新部署以及数据通讯测试 | 项 | 1
建筑
31 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 天棚与墙面破损涂料铲除，重新刮批腻子 | m2 | 50.00
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 天棚与墙面涂料喷刷2遍 | m2 | 192.50
33 | bu-0000000001 | 自流平 | 地面环氧自流平底中面各涂一遍，颜色甲方由确定 | m2 | 55.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 投标单位自行考虑完成本工程需发生的其他措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
电气
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 台 | 1
| 4-1-11 | 干式变压器安装 容量（kV·A）≤800 | 台 | 1
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.8
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.8
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 台 | 1
| 4-2-56 | 单母线柜断路器柜 | 台 | 1
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.3
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.3
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 台 | 1
| 4-2-56 | 单母线柜断路器柜 | 台 | 1
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.3
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.3
4 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.3
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.3
5 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 2
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.6
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.6
6 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.3
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.3
7 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | 100kg | 0.3
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | 10m | 0.3
8 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 8.00
| 4-3-99 | 高强度封闭式母线 CFW-2A/1600(4P) | 10m | 0.8
9 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 15.00
| 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 | 100m | 0.15
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 3
| 4-8-118 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 3
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 1
| 4-8-142 | 缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热（冷）缩式中间头（截面mm2以下）120 | 个 | 1
12 | 030409002001 | 接地母线 | m | 5.00
| 4-9-58 | 接地母线敷设 沿桥架支架（电缆沟支架）敷设 | 10m | 0.5
13 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 10.00
| 4-8-88*J0.4换 | 电力电缆 ZR-VV-4x4 | 100m | 0.1
14 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 8
| 4-8-205 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 8
15 | 030408008002 | 防火堵洞 | 处 | 2
| 4-8-207 | 防火堵洞保护管 | 处 | 2
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
16 | 03B001 | 防火堵料 | kg | 50.00
| 估 | 防火堵料 | kg | 50
17 | 03B002 | 安全工器具 | 项 | 1
| 估 | 安全工器具（含模拟图） | 项 | 1
18 | 030409002002 | 接地母线 | m | 40.00
| 4-9-55 | 接地母线敷设 | 10m | 4
19 | 030414014001 | 配电房继电保护整定 | 处 | 6
| 4-14-54 | 一般硅整流 （A以下）36 | 处 | 6
20 | 030411001001 | 配管 | m | 5.00
| 4-11-39 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤50 | 100m | 0.05
21 | 03B003 | 低压电缆改接 | 项 | 1
| 估 | 低压电缆改接 | 项 | 1
22 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
| 4-14-7 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 1
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 2
| 4-14-13 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 2
24 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 5
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 5
25 | 030414008001 | 母线 | 段 | 1
| 4-14-43 | 母线系统(kV以下)10 | 段 | 1
26 | 030414008002 | 母线 | 段 | 1
| 4-14-42 | 母线系统(kV以下)1 | 段 | 1
27 | 030414010001 | 电容器 | 组 | 1
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-14-45 | 电容器(kV以下)1 | 组 | 1
28 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
| 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 1
29 | bu-00002 | 型式试验报告 | 项 | 1
| ZUJIA-01 | 型式试验报告 | 项 | 1
30 | 03B004 | 拆除原有设备 | 项 | 1
| 4-1-10*A0.5B0C0.5换 | 干式变压器安装 容量（kV·A）≤500`人工*0.5;材料*0;机械*0.5 | 台 | 1
| 4-2-56*A0.5B0C0.5换 | 单母线柜断路器柜`人工*0.5;材料*0;机械*0.5 | 台 | 2
| 4-4-11*A0.5B0C0.5换 | 低压成套配电柜`人工*0.5;材料*0;机械*0.5 | 台 | 5
| zujia-0010 | 拆装、调试费 | 项 | 1
建筑
31 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 50.00
| A16-34 | 墙面抹灰面铲除 | 10m2 | 5
| X11-127 | 批刮腻子 抹灰面 ~（满刮两遍） | 100m2 | 0.5
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 192.50
| A14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | 100m2 | 1.925
33 | bu-0000000001 | 自流平 | m2 | 55.00
| A11-21 | 环氧自流平涂料楼地面 底涂一道 | 100m2 | 0.55
| A11-22 | 环氧自流平涂料楼地面 ~中涂一道 | 100m2 | 0.55
| A11-24 | 环氧自流平涂料楼地面 面涂一道 | 100m2 | 0.55
合计

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嘉兴学院梁林校区2#配电房增容及设施设备更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.342073
2 | 031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
| 补 | 投标单位自行考虑完成本工程需发生的其他措施费 | 项 | 1
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 111.54
2 | 三类人工 | 工日 | 24.011

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 槽钢综合 | kg | 304.5
2 | 接地母线热镀锌扁钢-50*5 | m | 42
3 | 高压出线柜 | 台 | 1
4 | 高压进线柜 | 台 | 1
5 | 低压补偿柜GGD | 台 | 1
6 | 低压进线柜GGD | 台 | 1
7 | 低压馈线柜1、2GGD | 台 | 2
8 | 低压馈线柜3GGD | 台 | 1
9 | 户内热（冷）缩式电缆终端头10KV3×70mm2 | 套 | 3.06
10 | 安全工器具（含模拟图） | 项 | 1
11 | 低压电缆改接 | 项 | 1
12 | 防火堵料 | kg | 50