嘉兴学院建环专业评估（认证）实验实训提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第4号

项目名称：嘉兴学院建环专业评估（认证）实验实训提升项目

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2020年4月24日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商需求	7

第三章  供应商须知	21

第四章  评标办法	34

第五章  合同条款	39

第六章  响应文件格式	39

第七章  附件	48

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，浙江中磊工程咨询有限公司受采购人的委托，经嘉兴市市财政局JM-00034425号采购计划确认批准，现就以下项目进行竞争性磋商，欢迎合格供应商前来投标，现将有有关事项公告如下：

一、项目编号：中磊-ZJZL-JX（2020）第4号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容:

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元） | 最高报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建环VR教学实验室项目 | 项 | 1 | 99 | 98.9 |
| 二 | 建环综合实训室项目 | 项 | 1 | 21 | 21 |

五、磋商供应商的资格要求:

（一）符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

（二）承诺：符合符合财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交首次响应文件时可提供自磋商公告发布之日起至提交首次响应文件截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

（三）本项目不接受联合体投标。

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程： http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg

六、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

七、磋商说明：

（一）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。供应商在使用系统过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（二）获取磋商文件（报名）：

1.获取方式：磋商公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。

2.获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

3.获取时间： 2020年4月24日至2020年5月6日

在上述时间内供应商均可获取磋商文件。

4.供应商注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

政采云咨询电话：400-881-7190，政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

5.响应文件制作注意事项：

5.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

5.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

八、提交首次响应文件截止时间及注意事项：

（一）开标时间及地点：本次招标将于2020年5月6日9时30分整在浙江中磊工程咨询有限公司(中环广场东区A座5楼会议室)开标。

提交首次响应文件截止时间：2020年5月6日9:30

（二）注意事项

1.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

2.供应商应当在提交首次响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输，提交首次响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交首次响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，视为无效。

3.现阶段为电子交易试运行阶段，为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以邮寄或送达到浙江中磊工程咨询有限公司（嘉兴市中环广场东区A座403），采用邮寄方式的同时将投标单位的单位名称、联系人、参与项目名称、联系电话、邮递单号等信息统一发送至代理机构邮箱：455291270@qq.com。如供应商选择快递费到付，招标代理将拒签。

4.备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

九、磋商公告发布于：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)。

十、开标时间及地点：本次招标将于2020年5月6日9时30分在浙江中磊工程咨询有限公司5楼会议室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2020年5月6日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年5月6日10:00前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十一、其他事项：

供应商应按磋商文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

十二、业务咨询：

嘉兴学院

联系人：侯老师、江老师         联系电话：0573-83640353

地点：浙江省嘉兴市嘉杭路118号

浙江中磊工程咨询有限公司         联系人：袁先生

联系电话：13706730343　　　　　  传真：0573-82627323

地址：嘉兴市中环广场东区A座403室

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话：0573-82031729

嘉兴学院

浙江中磊工程咨询有限公司

2020年4月24日

# 磋商需求

一、采购内容

（一）标项一：建环VR教学实验室项目

| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 | 单位 | 配置描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于VR的暖通机房漫游软件 | 认知系统 |  | 行业企业认知和专业学习 | 套 | 1 | 1.包含“暖通行业企业认知”和“专业学习”两个模块，前者主要功能是帮助采购人了解暖通行业、典型企业及空调系统的发展、分类、组成等基本信息。后者详细介绍暖通系统中的空调处理设备、冷热源部分、空调系统、空气输送和分配、空调水系统等专业知识。 2.“暖通行业企业认知”包含：暖通行业介绍；典型企业介绍（不少于3家知名空调企业）；空调系统概述（中央空调系统概述、机房设备展示、补水系统、冷冻水循环、室内水循环、冷却水循环、中央空调任务）；空调系统发展史；空调系统分类（按照设备布置分类、按照负担负荷介质分类、按照空气来源分类）；空调系统组成（冷热源部分、空气处理部分、空气能量与输送部分、自动控制部分）。 3.“专业学习”包含：设备了解（机房设备、空调机组、末端设备、冷却塔、其他）；空调处理设备（典型空气处理过程、典型处理设备）；冷热源部分（常用冷源、常用热源、其他公用设备）；空调系统（新风量的确定、普通集中式空调系统、变风量空调系统、半集中式空调系统、局部空调机组）；空气输送和分配（空调与通风管道、空气分布器及气流分布、送风射流规律、排风口的流动规律、房间气流分布的计算、房间气流组织评价）；空调水系统（概述、开式及闭式水系统、异程式及同程式、双水管三水管四水管、定流量和变流量系统、一级泵系统、二级泵系统、水系统的分区、冷却水系统、冷凝水系统、水系统的定压方式、水系统设计应注意的问题、水泵特性等） |
|  |  |  |  | 暖通设备认知（某实际工程大厦(图纸见附件)） |  |  | 1.实景漫游以不低于2万㎡大厦为设计原型，选取了其中的标准层、商业层全空气系统、机房、冷却塔等4个典型场景作为漫游展示。 2.软件发布版本为两个，能够适配VR头盔（HTC Vive）和PC电脑的漫游软件，可实现佩戴头盔或使用鼠标键盘控制后在场景内漫游行走，在场景内观看认知机房内各空调设备，实现沉浸式和普通性体验； 楼层展示：本模块主要通过三维模型全方位展示各楼层位置、项目信息的文字图片及视频等形式的全面介绍，以及标准层15层、全空气层3层、机房和冷却塔中暖通设备位置展示。功能模块主要集合了项目信息及各个楼层的模型查看及展示功能。通过本功能模块可以实现对设备的进一步了解和学习，功能主要包括：项目信息、标准层十五层、机房、全空气层三层、冷却塔。 十五层漫游：进入漫游前可以对所漫游场景进行一个初步了解，包括主要设备的布置和分布情况。下方主功能模块主要集合了漫游方式选择及控制、地图和退到主场景等功能按钮。通过本功能模块可以进入虚拟世界实现对设备的进一步了解和学习。 3.机房漫游：本模块主要通过实景漫游介绍各个设备在楼层中的位置，以及点击设备表牌后展示设备的一些基本信息。左侧功能模块为设备快速定位按钮，点击相机可快速定位到设备。共包括：离心式制冷压缩机、分集水器、冷冻泵、自洁式水处理器、一次冷冻泵、全程水处理器、射频水处理器、冷水机组、冷却泵、补给水箱、补水泵、膨胀水箱、板式换热器、重置（可以全方位观看该楼层外观）。 全空气系统：本模块主要通过实景漫游介绍全空气系统的组成，点击左侧按钮可详细了解关于全空气系统的知识点。左侧功能模块按照全空气系统的功能划分，分为两级按钮。点击按钮可显示相应的文字、图片和视频资源。 4.冷却塔漫游：本模块主要通过实景漫游介绍冷却塔的组成，点击左侧按钮可详细了解关于冷却塔的知识点。左侧功能模块按照全空气系统的功能划分，分为两级按钮。点击按钮可显示相应的文字、图片和视频资源。场景中最左侧的冷却塔的检修门是打开的，在漫游模式下可进入冷却塔内部参观。 |
|  |  |  |  | 暖通设备认知（某实际实验室（图纸见附件）） |  |  | 软件发布版本为两个，能够适配VR头盔（HTC Vive）和PC电脑的漫游软件，可实现佩戴头盔或使用鼠标键盘控制后在场景内漫游行走，在场景内观看认知机房内各空调设备，实现沉浸式和普通性体验； (一) 菜单栏功能如下： “首页”：回到模块选择场景； “实验指南”：简述模块功能； “操作指导”：显示在场景中位置移动、视角变化的操作方式： “视角切换”：空调机房、风冷冷（热）水机组、末端设备三个视角任意切换； “视角高度调节”：滑动条的上下移动可实现视角高度的调节。 (二) 设备展示及理论知识 在场景中，点击任意闪烁发光模型可进入设备展示界面。可独立显示的认知设备有： 1. 风冷冷（热）水机组 2. 冷冻水泵 3. 空气处理机组 4. 补水箱 5. 定压补水装置 6. 分集水器 7. 软化水装置 8. 风管和水管管路 9. 风阀、水阀 10. 风口、风机盘管等末端装置 设备展示界面可通过UI界面左侧按钮列表查看相应设备的文字、图片及原理动画素材。通过返回按钮可返回原场景。在设备展示界面，按住鼠标右键可任意角度旋转设备模型；滑动鼠标滚轮，可实现模型的放大和缩小；按住鼠标滚轮，可左右拖动模型，同时部分典型设备还会展示简单运行原理与运行状态。 |
|  |  |  |  | 实景漫游（某实际工程大厦（图纸见附件）） |  |  | 本模块主要通过三维模型全方位展示各楼层位置、项目信息的文字图片及视频等形式的全面介绍，以及标准层15层、全空气层3层、机房和冷却塔中暖通设备位置展示。软件发布版本为两个，能够适配VR头盔（HTC Vive）和PC电脑的漫游软件，可实现佩戴头盔或使用鼠标键盘控制后在场景内漫游行走，在场景内观看认知机房内各空调设备，实现沉浸式和普通性体验； 功能模块主要集合了项目信息及各个楼层的模型查看及展示功能。通过本功能模块可以实现对设备的进一步了解和学习，功能主要包括： 1.项目信息：通过文字、图片、以及视频的形式介绍了该大厦的地理位置、占地面积、建筑信息、外观、平面图、暖通运行演示等。 2.漫游操作引导：进入漫游前可以对所漫游场景进行一个初步了解，包括主要设备的布置和分布情况。下方主功能模块主要集合了漫游方式选择及控制、地图和退到主场景等功能按钮。通过本功能模块可以进入虚拟世界实现对设备的进一步了解和学习，功能主要包括： 漫游：可以通过键盘方向键或者WSAD（W：向前，S：向后，A向左，D向右）进行控制漫游，漫游路线可按照场景中的发光箭头指示。 开始：按照设备位置进行自动漫游。 走：自动漫游停止后点击该按钮可继续进行漫游。 停：自动漫游进行状态点击该按钮可停止自动漫游。 地图：点击弹出地图，可从地图上查看设备位置，可参照地图选择漫游路线。 指引：此按钮控制场景中的发光箭头所指示漫游路线的显隐，可以关闭路线指示也可以开启。 退出：返回到主场景。 3.标准层十五层漫游模块：通过点击右侧弹出的设备按钮显示设备位置，点击进入漫游按钮则进入15层漫游场景进行认知学习。左侧功能模块为设备快速定位按钮，点击相机可快速定位到设备。共包括：供水管、回水管、冷凝水管、回风口、风机盘管、新风口、新风管道、送风机房、送风井、重置（可以全方位观看该楼层外观）。点击指示设备的标牌可以以文字、图片和动画的形式进一步对该设备进行了解以及全面学习该设备的基本组成及运行状态。点击设备可以在右上角显示设备名字，也可以通过高亮显示看出设备在楼层中的布局。 4.机房漫游模块：本模块主要通过实景漫游介绍各个设备在楼层中的位置，以及点击设备表牌后展示设备的一些基本信息。左侧功能模块为设备快速定位按钮，点击相机可快速定位到设备。共包括：分集水器、二次冷冻泵、自洁式水处理器、一次冷冻泵、全程水处理器、射频水处理器、离心式压缩机、冷却泵、补给水箱、补水泵、膨胀水箱、板式换热器、重置（可以全方位观看该楼层外观）。点击指示设备的标牌可以以文字、图片和动画的形式进一步对该设备进行了解以及全面学习该设备的基本组成及运行状态。 5.全空气系统漫游模块：本模块主要通过实景漫游介绍全空气系统的组成，点击左侧按钮可详细了解关于全空气系统的知识点。左侧功能模块按照全空气系统的功能划分，分为两级按钮。点击按钮可显示相应的文字、图片和视频资源。 6.冷却塔漫游模块：本模块主要通过实景漫游介绍冷却塔的组成，点击左侧按钮可详细了解关于冷却塔的知识点。左侧功能模块按照全空气系统的功能划分，分为两级按钮。点击按钮可显示相应的文字、图片和视频资源。场景中最左侧的冷却塔的检修门是打开的，在漫游模式下可进入冷却塔内部参观。 要求投标人（VR软件演示），通过三维模型全方位展示大楼的整体暖通系统，在对标准层（15层）、全空气系统（3层）、机房 、冷却塔区域漫游自行参观、学习进行现场演示。 |
|  |  |  |  | 实景漫游（某实际实验室（图纸见附件）） |  |  | 软件发布版本为两个，能够适配VR头盔（HTC Vive）和PC电脑的漫游软件，可实现佩戴头盔或使用鼠标键盘控制后在场景内漫游行走，在场景内观看认知机房内各空调设备，实现沉浸式和普通性体验； (一) 菜单栏功能如下： “首页”：回到模块选择场景； “实验指南”：简述模块功能； “操作指导”：显示在场景中位置移动、视角变化的操作方式： “视角切换”：空调机房、风冷冷（热）水机组、末端设备三个视角任意切换； “视角高度调节”：滑动条的上下移动可实现视角高度的调节。 (二) 运行原理功能 鼠标放在主要设备、主要管路上，会出现文字标识，以及设备内部的运行状态效果。空调机组各个功能段的门可以通过鼠标点击打开和关闭，便于采购人观察空调机组内部功能模块的运行方式。 可半透显示设备有： 1.冷冻水泵内部运行 2.风机盘管内部运行 3.空气处理机组内部的混合段运行 4.空气处理机组内部的初效过滤段运行 5.空气处理机组内部表冷段运行 6.空气处理机组内部再热段运行 7.空气处理机组内部喷雾加湿段运行 8.空气处理机组内部的送风段段运行 9.空气处理机组风阀开启度的内部运行，鼠标放置在风阀控制开关上可观察风阀运行原理。 10.主要管路内水流运行：冷冻水泵入/出水管、冷水机组冷冻水入/出水管、风机盘管进水\回水\冷凝水管、空气处理机冷冻水入/出水管 要求投标人（VR软件演示），对可半透明显示设备的内部运行原理及实际运行状态进行现场演示。 |
|  |  | 某实际工程大厦（图纸见附件）冷水机组系统操作 |  |  |  |  | (一) 系统主要操作任务 打开软件后，可按照工作任务顺序进行操作。操作任务主要分为五项：准备工作、开机操作、运行工作、停机操作、维护保养。 (二) 准备工作 单击准备工作任务按钮，弹出任务栏，单击每条任务，会弹出对应的操作信息提示。  查看记录表：单击桌子上记事本，查看上一班运行记录。  打开主电源：找到电源单击，从弹出窗口中单击电源开关，打开电源。  检查压缩机润滑油油液位。  检查油温，并设定参数值。  蒸发器、冷凝器、点击参数设定：进入蒸发器操作界面，单击 ，向弹出的输入密码窗口中输入密码，只要输入非空信息即可单击 登录。设定参数：设定值：46°F；停机值：44°F；重新启动值：46°F；远程范围：10°F；偏差：0°F；偏差：4 °F；进入冷凝器操作界面，设定参数：制冷剂液位设定值：10%；进入电机操作界面，设定参数：电机限制电流：30%；上拉需求限制：100%；下拉需求限制：10min；  开启一次泵、二次泵管路阀门：单击开启按钮，依次开启一次泵、二次泵管路阀门，如下图所示。  开启冷却水泵管路阀门：找到冷却水泵阀门，单击弹出二维控制界面，单击开启按钮，开启冷却水泵阀门。  开启分集水器、集水器阀门：找到分集水器阀门，单击弹出二维控制界面，单击开启按钮，开启分集水器阀门。  检查导叶是否关闭：打开主操控界面，进入压缩机界面，检查导叶是否关闭，若未全部闭合，手动输入参数闭合。 (三) 开机操作 单击开机操作任务按钮，弹出任务栏，单击每条任务，会弹出对应的操作信息提示。  启动冷冻水泵：单击冷冻水泵电源开关，打开冷冻水泵电源控制面板，启动冷冻水泵。  启动冷却水泵：单击冷却水泵电源开关，打开冷却水泵电源控制面板，启动冷却水泵。  启动油泵：打开主操控系统，进入油泵界面，启动油泵。  开启冷却塔风机：进入电力控制室，单击电力控制柜，打开控制面板，启动三台冷却塔风机电源。  启动冷水机组：打开主操控系统，进入主界面，启动冷水机组。  开启进口导叶：打开主操控系统，进入压缩机界面，打开进口导叶至55%。 (四) 运行工作  运行工作——任务栏：单击运行工作任务按钮，弹出任务栏，单击每条任务，会弹出对应的操作信息提示。  填写工作记录表：单击填写工作记录表按钮，弹出运行记录数据表格。将电源设置界面的显示数据和主操控系统各界面的运行数据对应写入该表格。  检查运行：打开主操控系统，进入主界面，点击“检查运行”按钮 。 (五) 停机操作 单击停机操作任务按钮，弹出任务栏，单击每条任务，会弹出对应的操作信息提示。 操作说明：  机组减载：打开主操控系统，进入压缩机界面，将导叶百分比将至30%。  主机停止：打开主操控系统，进入主界面，单击 停止压缩机。  进口导叶关闭至0%：打开主操控系统，进入压缩机界面，延时2min将导叶百分比将至0%。  油泵停转：打开主操控系统，进入油泵界面，延时2min将油泵关闭。  冷冻水泵和冷却水泵停止：进入电源界面，关闭冷冻水泵和冷却水泵。  关闭冷却塔风机：进入电力控制室，单击电力控制柜，打开控制面板，关闭三台冷却塔风机电源。  关闭主电源：单击冷水机组电源箱上的主电源开关，关闭主电源。 (六) 维护保养 单击维护保养任务按钮，弹出任务栏，单击每条任务，会弹出对应的操作信息提示。 操作说明：  停机前维护：单击停机前维护任务按钮，弹出窗口，可浏览该窗口，了解停车后的维修保养工作。  开车前维护：无。  注意事项：无。 (七) 其它功能  提示功能：按正确步骤操作时，单击每步的任务按钮将弹出操作提示窗口，提供详细的操作说明，帮助采购人顺利完成任务。  警告功能：操作顺序错误时，单击每步的任务按钮将弹出警告窗口，提示当前应进行的正确操作内容是什么。例如，未打开电源时，单击进行其他操作时会弹出以下警告信息。  拖拽功能：为方便操作，系统提供了窗口拖拽（鼠标聚焦窗口标题栏）功能。例如，拖拽任务栏窗口和运行记录表窗口。  漫游功能：以第一人称角色进入场景，通过操作键盘控制角色的移动，移动过程中可以结合鼠标的操纵改变角色的视野范围。具体操作如下所述： 按下键盘【W】键，角色向前移动。 按下键盘【S】键，角色向后移动。 按下键盘【A】键，角色向左移动。 按下键盘【D】键，角色向右移动。 按下鼠标右键，上、下、左、右拖动，改变角色视野范围。  提交数据和打印报表：单击右上方提交成绩按钮，查看本次操作成绩，单击打印报表按钮，即可打印本次的操作报表。 |
|  |  | 某实际工程大厦（图纸见附件）机房设备认知与考核 |  |  |  |  | 认识实习考核分为4个考核模块：机房考核、标准层考核、全空气层考核和客观题考核。考核模块主要考察学生对空调系统及主要设备的基础认识能力，属于认识实习考核的基础。 考核开始前首先阅读考核须知，然后系统开始计时，考试时间教师可以在开考之前自行设置。根据系统左侧设备列表，领取任务后进入场景进行设备查找及提交。 机房考核的设备目录有： 离心式冷水机组; 冷却泵; 一次冷冻泵; 板式换热器; 二次冷冻泵; 分集水器; 全程水处理器; 自洁式水处理器; 射频水处理器; 膨胀水箱; 补给水箱; 补水泵等。 选定设备及结果提交，选择目录设备，场景中找到该设备后，点击选择进行结果的提交。设备全部选择完毕之后可以进行成绩的提交和考核结果的查看，同时学生的操作记录会上传平台，教师端可以进行考核成绩的统一查看及结果的评判等。 虚拟仿真程序主要面向学生的日常基础知识学习和自主考核。程序中，在未点击“开始考核”之前，学生可点击任意发光物体，显示该物体的基础知识，通过学习基础知识掌握设备的相关信息。 点击菜单栏“开始练习”后，进入考核模式，系统在题库中随机选取试题（客观题，包含单选、多选和判断题）。学生答完后，点击“交卷”按钮，系统自动判断学生的答题情况，根据下方的题号颜色可判断回答是否正确，绿色代表正确，红色代表错误。交卷后，可查阅每一个题的正确答案。点击“退出考试”按钮后，当前试卷将消失，考核结果记录到数据库，学生将不再能查看考核试题，但是在“练习记录”中可查看总计得分情况。 |
|  |  | 某实际实验室（图纸见附件）空调系统操作 |  |  |  |  | 主要包括开机操作流程、过程检测运行参数记录、停机操作流程、设备维修及故障查看、冷水机组性能参数查看等。 “开机操作”：练习模式下，显示开机操作的顺序操作步骤，考核模式下无任务栏提示。  打开系统主要阀门操作：单击任意3D阀门物体，弹出对应界面，如下图所示打开阀门，主要包含空气处理机组阀门、冷冻水泵阀门、冷水机组阀门、集水器阀门、分水器阀门，阀门开启按顺序，依次打开即可。  检查水泵水压：依次检查冷冻水泵水压，水压不足时，单击对应定压补水装置，自动加水到0.3m水柱水泵自动停止。 开启末端设备：单击视角切换末端设备按钮，视角切换到末端设备，单击控制箱弹出末端设备控制面板界面，开启末端设备。  开启冷冻水泵电源：单击2#配电箱，单击冷冻水泵1#启动冷冻水泵电源。  开启组合式空调机组电源：单击3#配电箱，启动电源。  开启冷水机组电源及压缩机开关：单击4#配电箱，启动电源。  场景漫游，找到冷水机组压缩机开关，开启压缩机。  填写过程检测记录：单击过程检测按钮，弹出运行记录表界面，单击压缩机表盘，打开压缩机界面，根据界面表盘指针数值填写记录表。  单击左侧性能参数按钮，填写运行状态参数，并计算制冷量、制热量、能效比。 “停机操作”：练习模式下，显示停机操作的顺序操作步骤，考核模式下无任务栏提示。  关闭制冷机组电源：单击4#电箱制冷机组停止按钮，关闭制冷机组电源。  关闭冷冻水泵电源：五分钟后单击2#电箱冷冻水泵停止按钮，关闭冷冻水泵电源。  提交成绩：单击左侧提交成绩按钮，提交本次操作成绩及记录，单击打印报表按钮，可查看当前操作的详细记录。 “提交成绩”：采购人可自主选择是否提交成绩，在考核模式下，当考核时间到，采购人还未提交，系统会强制提交成绩，只有提交成绩之后，菜单栏按钮“打印报表”才有效。 要求投标人（软件演示），对空调实验室系统操作进行现场演示 |
|  |  | 某实际实验室（图纸见附件）空调系统调试运行 |  |  |  |  | 1、风系统的调试： 在空调机组正常运行的虚拟场景中，让学生通过风量罩等专用工具进行测量各末端设备或特定位置的风口风量，然后通过计算风阻、不平衡率等条件，然后找到应对的调节方法，调节相应的阀门开度，使之达到平衡，同时对该过程中的操作和计算调节等进行自动记录和考核评分。 2、水系统的调试： 在空调机组正常运行的虚拟场景中，让学生通过专用工具检测水系统循环回路中的回水总管温度，计算偏差，如果偏差存在异常，则需要采取相应的操作手段（调节冷水机组制冷量或水泵的水量等）进行调节温差，使之达到正常温差范围内。 |
| 2 |  | 智能VR套装 | VR头盔 |  | 套 | 1 | 1. 分辨率-单眼: 1440*1600 2. 刷新率: 90HZ 3. 主要性能: 位置追踪的游戏控制器，Steambox主机，内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器，追踪精度0.1度，视场角：110度; 4. 其他参数: 追踪位置：4.5*4.5m 5. 包装清单: 体感控制器 x2、头盔x1、追踪器x2、无线适配模组x1 |
| 3 |  |  | VR渲染功能机 |  | 台 | 2 | 1. 中央处理器类型:不低于 I7-8700/六核 2. 内存容量: 不小于6GB/DDR4 3. 硬盘容量: 不小于256GSSD+1T 4. 显示型号：不低于GTX1070Ti 5. 显存容量：不小于8G 6. 显示尺寸: 不小于27英寸 7. IO套装: Logitech MK120 |
| 4 |  | VR渲染功能机 |  |  | 台 | 1 | 尺寸：75寸 分辨率：不低于3840×2160 可视角度：178° 响应时间：8ms CPU：Amlogic Cortex A53 四核 1.8GHz GPU：Mali-T830 750MHz 内存：不小于2GB 闪存：不小于32GB WiFi：支持 蓝牙：支持 HDMI：3个 AV：1个 USB：2个 以太网：1个 |
| 5 |  | 隔离带 |  |  | 个 | 5 | 颜色：银色; 材质：不锈钢; 型号：JFWL-TB300JH; 类别：安全防护; 功能：隔离防护、秩序维护; 净重：6.5KG; 产品尺寸：63mm*300mm*900mm |
| 6 |  | 文化宣传展板 |  |  | 套 | 1 | 材质：PVC雪弗板; 尺寸：3000mm*2000mm*8mm*2; 展示：展板封面为软件使用操作说明、典型设备渲染高清图若干; 功能：防止误撞、宣传展示; |

标项二：建环综合实训室项目：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管接线安装实训装置 | 套 | 1 | 性能参数 ·工作电源：AC 220（1±10％）V； ·环境温度：-10°C ~ +40°C； ·相对湿度：<85％（25°C）； ·海拔高度：<4000m； ·外形尺寸：1200×700×1600 功能 风机盘管安装与维护实训装风机盘管安装与维护实训装置通过风机盘管安装、风机安装、、风口安装、试水，通电等实训项目。通过“学做合一”等教学方式，进一步部提高学生的学习兴趣和实践动手能力。实训台组成 实训台主要由铝型材实训桌、实训面板、钢木框架、顶部框架等组成。 （1）可放置实训套件、工具和资料等；另外还设有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 （2）正面有一块实训面板，分别提供九路AC220V电源插座接口和温度控制器，每路均有短路、过渡保护。 （3）钢木框架为双层结构。顶层为多孔板设计，方便安装风机盘管，侧面也是多孔板设计，用于连接水管的和固定水管，下层设计有一个进出水箱和一个水泵，水箱上有加热器，可提供媒水，供实验用. （4）顶部框架上设有风机盘管子1个。 （5）采用2工位设计，2工位为一组。 （6）供水相互独立，不影响对方。 配置清单 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 实训台; 1; 套. 2; 风机盘管; 2; 台. 3; 温度控制器; 4; 套. 4; 水箱; 1; 套. 5; 水泵; 1; 套. 6; 两位两通电磁阀; 2; 套. 7; 水管; 若干; 套. 8; 固定支架; 10; 套. 9; 生料带; 5; 套. 10; 出风口; 1; 套. 11; 回风口; 1; 套. |
| 2 | 电动阀门控制安装实训装置 |  |  | 设备构成： 1、位式调节 由水泵、压力调解阀、电磁阀、水位传感器、位式调节控制仪、无纸记录仪、上下水箱等组成。 上水箱中的水位由水位传感器检测信号，并把信号转换成4-20 mmA的标准信号送至分线器 ，分线器把4-20 mmA的标准信号变成2路4-20 mmA的标准信号，其中一路进入控制仪，与给定值比较以控制水位。给定值及控制回差等参数由位式调节控制仪设置。 2、PID调节 由水泵、压力调解阀、电动调节阀、水位传感器、分线器、DDC控制调节控制仪、上下水箱等组成。 上水箱中的水位由水位传感器检测信号，并把信号转换成4-20 mmA的标准信号送至分线器 ，分线器把4-20 mmA的标准信号变成2路4-20 mmA的标准信号，其中一路进入PID控制仪，与给定值比较以控制水位。。给定值及控制参数由PID调节控制仪参数设置，其中P、I、D参数可以手动设置，也可以由控制仪进行自整定。 技术参数: 储存罐：30L 离心泵功耗：250W、大流量：150L/min、速度：2800min- 压力传感器：0...100mbar 控制阀DN20：4,0m³/4-20MA 尺寸和重量 长宽高：1000x700x1750mm 重量：约124Kg DDC 主机参数： 1).电压+24V 2).AI模拟量输入输出点：12个 3).AO模拟量输出输出点：5个 4).DI数字量输入点：8个 5).DO数字量输入点：8个 |  |
| 3 | 热泵型空调系统实训装置 |  |  | 技术参数: 1. 输入电源：单相交流220V±10% 50Hz 2. 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3. 装置容量：＜2kW 4. 制冷剂：R22 5. 外形尺寸：160cm×80cm×155cm 6. 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准 7. 配套制冷制热多媒体教学系统（34合一），适应所有的教材，内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体教学系统，可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。内容分别是：1、空调器管路系统结构与工作原理 2、空调器制冷制热原理 3、空调器管路系统零部件介绍4、空调器管路系统的检测方法5、空调器通风系统结构与工作原理6、通风系统工作原理和零部件介绍7、通风系统的检查方法8、空调器管路、通风系统维修技术9、安装检修表阀10、抽真空11、加注制冷剂12、更换压缩机13、更换四通阀14、更换毛细管和过滤器15、查找泄漏点与检修16、清洁热交换器17、吹污18、压缩机加注冷冻油和风机电机轴承加润滑油19、空调电气控制系统结构与工作原理20、空调器控制电路的控制对象21、温度控制电路22、空调器保护电路23、空调器制冷输入电路24、空调器显示电路25、空调器电气控制系统维修技术26、空调器整机不工作27、空调器压缩机工作不正常28、空调器外机轴流风机工作不正常29、空调器内机风机工作不正常30、空调器四通阀动作不正常31、空调器遥控接收不正常32、空调器温控不正常33、空调器故障维修指南34、空调器安装和移机技术。 系统组成: 1.热泵型家用空调系统 该系统主要由制冷与电气两部分组成，制冷部分采用敞开式结构，将真实的制冷系统的各部件在实训台面上展现出来，各部件之间采用可拆卸连接器连接；并设有相应的压力、温度传感器和仪表指示；电气部分采用通用的控制线路板，内容覆盖大部分空调控制电路，有电源转换电路、红外接收电路、温度采集电路、输出驱动电路等。 具体配置如下： 序号; 名 称; 规 格; 数量. 1; 电源仪表、元件模块; 单相电源总开关（带漏电和短路保护）1个、指针式交流电压表1只(0～250V)、指针式交流电流表1只(0～15A)、交流接触1只、1μF/500V电容2只、12.5μF/500V电容1只、接线端子排2只、压力控制器1只、绿色接钮开关1只; 1块. 2; 热泵空调电气模块; 通用型热泵空调主板1块、原理图1张、测试点15个、保险丝座1只、对应指示灯7个、接线端子排2个; 1件. 3; 通用空调板; 双传感器; 1套. 4; 压缩机; 工作电压：AC220V、制冷量：1745W 输入功率：585W; 1个. 5; 翅片式蒸发器; FN-2; 1个. 6; 翅片式冷凝器; FN-4.4; 1个. 7; 电磁四通阀; DSF-4; 1个. 8; 节流装置; 1套. 9; 单向阀; 1套. 10; 空调过滤器; 2套. 11; 三色双英加液管; CT-336（螺纹顶针）; 1套. 12; 公/英制弯转接头; 外英内公; 3个. 13; 转页扇电动机; 页扇300mm; 2个. 14; 标准空调阀; 1/4; 1个. 15; 3/8; 1个. 2.空气源热泵系统 该系统主要由四部分构成，分别是压缩机、沉浸式冷凝器、节流装置、风冷蒸发器。利用压缩机驱动管道内的制冷剂循环流动，不断的蒸发冷凝，通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后，把外界的热量源源不断的聚集到热泵主机上的沉浸式冷凝器上，使储水器中的水温迅速上升。系统各部件之间采用可拆卸连接器连接；可对系统进行组装、调试、运行，工况调整等操作，采用有机玻璃储水箱，可直接反应出效果。具体配置如下： 序号; 名 称; 规 格; 数量; 备注. 1; 空气源热泵热水器电气模块; 空气源热泵热水器主板1块(机箱内部)、原理图1张、测试点11个、保险丝座1只、接线端子排2个; 1块. 2; 温度表、接触器模块; 温度测量表4只、交流接触器1只、接线端子排2个; 1块. 3; 空气源热泵电气控制板; 1套. 4; 压缩机; 工作电压：AC220V、制冷量：1745W 输入功率：585W; 1个. 5; 翅片式蒸发器; FN-4.4; 1个. 6; 电磁四通阀; DSF-4; 1个. 7; 单向阀; 1套. 8; 干燥过滤器; 2套. 9; 沉浸式冷凝器; 1套. 10; 有机玻璃水箱; 1套. 11; 转页扇电动机; 页扇300mm; 1个. 3.实训桌 实训桌采用工业标准铝型材件与钣金结构件拼装而成，结构坚固，造形美观大方；设有二个大抽屉，用于放置实训导线或工具等。实训桌台面用于放置热泵型家用空调和空气源热泵系统的元器件并提供一个宽敞舒适的工作台面，学生可以在工作台面上将制冷系统的器件任意安装，实训桌还设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实训室的布局。 4.安全用电检测监控/控制模块,能够采集被监控设备交流电源的电压值，并通过CAN /GSM通讯上传到监控主机或监控云平台或监控主机，对电压，电流，剩余电流和温度进行综合监控评定。 工具配置清单 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 便携式焊炬; 2升手提式焊炬; 1套; 全室一个. 2; 单级旋片式真空泵; TW-1A; 1台; 全室一个. 3; 胀管扩孔器; CT－2000; 1把. 4; 割刀; CT-274; 1把. 5; 双表阀; CT-536GF/S; 1套. 6; 三色双英加液管; CT-336（螺纹顶针）; 1套. 7; 公/英制弯转接头; 外英内公; 3个. 8; 活动钣手; 0～250mm; 1把. 9; 活动钣手; 0～300mm; 1把. 10; 内六角钣手; φ6; 1把. 11; 制冷剂钢瓶; 3kg; 1个; 全室一个. |
| 4 | 建筑给排水电气及自动化实训装置 |  |  | 1、实训功能 能进行各种自动喷水灭火系统联动操作的演示、各种喷头的安装及喷水试验、扩展的灭火实验、自动喷水灭火系统的工作原理、线路设计与连接、故障设置、判断与排除等实验和实训，并可与消防系列中其它设备联网进行各种综合实训。 2、技术指标 工作电压：单相三线220V±5% 50Hz 整机容量：＜1500W 外型尺寸：240×100×226 cm3 安全保护：具有漏电自动保护装置和接地保护 故障设置：具有故障设置系统能进行硬件线路的故障设置与排除 3.配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 湿式报警阀; 套; 1. 2; 稳压泵; 台; 1. 3; 增压泵; 台; 1. 4; 水力警铃; 个; 1. 5; 信号蝶阀; 个; 1. 6; 压力表; 个; 2. 7; 压力开关; 个; 1. 8; 水流指示器; 个; 1. 9; 喷头; 个; 4. 10; 水管附件; 套; 1. 11; 末端试水阀; 个; 1. 12; 实训模型框架; 台; 1. 13; 储水箱; 个; 1. 14; 实训桌; 台; 1. 15; 实训屏; 台; 1. 16; 实训导线; 根; 20（1米/根）. 17; 实训指导书; 本; 1. |
| 5 | 制冷压缩机拆装实训装置 |  |  | 技术性能: 1.输入电源：三相四线(或三相五线)～380V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3.装置容量：＜3kVA 4. 拆装台：1.2MM板金拆弯 5.拆装台外形尺寸：120cm×80cm×110cm 6.螺杆式制冷压缩机压缩机尺寸含底坐900MM*300MM*500 系统配置: 1.拆装台装置采用铁质双层亚光密纹喷塑结构底架，底架上还设置有四个万向轮，便于移动和固定。实训桌配有抽屉，用来放置实训指导书和一些比较精密的量具等物品。 2.实训桌上部配置压缩机零件盒，方便学生在拆装过程中，以避免学生在拆装过程中压缩机精密零件的丢失或者划伤。 3.实训台配置有全套的拆装工具以及各种量具，以供学生学习和使用。 压缩机主要配置清单: 设备名称; 设备型号; 尺寸（含底坐）; 数量. 折装台; 1; 套; 1把. 板手; 300; 把; 1把. 板手; 200; 把; 1把. 套筒; 14/13MM; 把; 1把. 十字; 中号; 把; 1把. 一字; 中号; 把; 1把. 内径千分尺; 25-50MM; 把; 1把. 螺杆式制冷压缩机; 个; 1个. |
| 6 | 离心式水泵的拆卸装配及测试装置 | 套 | 1 |  | 分 项; 说 明. 装置功能; 1．强化手动操作技能训练。 2．考察学生全面分析系统、辨别正误和迅速决策等能力，在实践中结合了识图能力、出具规范清单、安全操作等各项理论功底的考察。 3．能水泵拆装、流量计安装和四大化工参量的安装、检测、显示等。. 设计参数; 液体流量：0～4m3/h。 液体温度：常温。. 公用设施; 水：装置自带贮水箱，实验前用清洁水源灌注满，实验过程中可循环使用，实验结束后排空即可。 电：电压AC220V，功率0.75KW，单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 气：无。 实验物料：清洁自来水。. 主要设备; 水箱：不锈钢材质，带贮水排空底阀，进水管路设置专用接口。 循环水泵：机械密封卧式离心泵 功率：0.75W。数量1台。 水转子流量计： 流量范围 400～4000 L/h。 水泵进口管路：304不锈钢材质，DN32。 水泵出口管路：304不锈钢材质，DN25。 电源设备：布线槽，带漏电保护的空气开关盒。 设备尺寸：1600x500x1700 mm (长x宽x高)。. 测控组成; 变量; 检测机构; 显示机构; 执行机构. 离心泵 进口压力; 压力表，精度：1.5%FS; 压力表就地显示; 无. 离心泵 出口压力; 压力表，精度：1.5%FS; 压力表就地显示; 管路出口阀 （手动）. 流体流量; 玻璃转子流量计，精度：4%FS; 流量计就地显示; 管路出口阀 （手动）. 流体温度; 双金属温度计，精度：1.5%FS; 温度计就地显示; 无. |

二、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 提供的货物在使用前需进行安装、调试的，乙方需负责安装、调试。提供整台（套）设备的实验指导书或说明书，并培训甲方的使用操作人员。设备符合技术要求，甲方才做最终验收。同时还应做到以下要求： 1、7*24小时提供现场服务响应，在远程支持难以满足服务要求时，24小时内到达现场提供技术支持（情况紧急时要求4小时内赶到现场），查找原因，提出解决方案，直至故障完全排除为止。要求在12小时内解决问题，如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以代用。投标人需要在投标文件中承诺实现的具体措施。 2、质保期内，须由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责维修，中标人应将缺陷原因、维修内容、完成维修的时间等报告给采购人，报告一式两份。 |
| --- | --- |
| 质保期和维修 | 1、本项目所需设备要求3年原厂质保。中标人在签订合同时提供原厂质保函。保修期内免费上门维修、维护、更换配件。要求在投标文件中用表格方式列清各设备的具体保修时间。质保期从验收合格日起计算。 2、所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。中标人负责相关系统软件的免费升级服务，中标人不得以维护期到期为由，拒绝给硬件设备的软件系统升级。可以在官网查询真伪，如发现中标人提供假货，采购人将追究其法律责任。投标人须在投标文件中对上述内容做出承诺。 3、在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担。质保期从验收合格日起计算。 |
| 培训 | 免费提供不少于5次上门操作演示和维修培训服务，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容；至少培训5-8人能熟悉使用设备且能独立操作。并对常见故障的诊断及处理提出建议。达到采购人使用要求。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后1个月内交货并安装调试完成，达到验收标准； 地点：业主指定具体地点。 |
| 付款条件 | 合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

# 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院建环专业评估（认证）实验实训提升项目。 |
| 2 | 采购内容：详见第二章项目需求。 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 供应商获取磋商文件后可与采购人联系，沟通相关事宜。 |
| 6 | 响应文件组成：电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。 |
| 7 | 提交首次响应文件截止时间： 2020年5月6日9:30。 |
| 8 | 磋商时间及地点：2020年5月6日9:30在浙江中磊工程咨询有限公司（中环广场东区A座5楼会议室）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 磋商办法及评分标准：详见磋商文件第四章。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 11 | 成交公告及成交通知书：成交公告发布于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)，成交公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，代理机构向成交人发出成交通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 本项目控制价金额：标项1：98.9万元；标项2：21万元；超过控制价金额报价的投标文件为无效标。 |
| 14 | 合同签订后7日内，供应商应按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。 |
| 15 | 响应文件有效期：90天 |
| 16 | 获取磋商文件（报名）： 获取方式：磋商公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取磋商文件，待审核通过后，可下载磋商文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取磋商文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看磋商文件。 获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。提交响应文件时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 18 | 18.1根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的磋商报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 18.2根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 18.3监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 19 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 20 | 中标单位在公示结束后提供纸质标书5份。 |
| 21 | 演示：演示方式采用软件演示方式，投标单位事先将演示视频（时间控制在15分钟内）刻录在U盘中，U盘单独密封，与备份文件同时邮寄，未提供演示U盘，演示分得0分。 |
| 22 | 解释：本磋商文件的解释权属于本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 注：根据省财政厅相关规定采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商需要3家或3家以上参加磋商，提交最后报价的供应商可以为2家。 |

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5、代理机构工作人员在投标截止时间后建立项目专属钉钉群，邀请投标供应商进群。项目专属钉钉群作用：

- 5.1代理机构工作人员通过专属钉钉群通知供应商按电子交易项目要求接受询标、讲标（演示）、宣布商务资信技术得分及综合得分、签发中标通知书等事宜。

5.2供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目专属钉钉群，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。过期不按要求回复，其投标文件无效。
 5.3项目专属钉钉群等项目签订政府采购合同之后解散。

一、总则

（一）适用范围

本磋商文件仅适用于本项目的磋商、响应、评标、定标、验收、合同履约等行为。

（二）定义

1.采购人系指组织本次磋商的浙江中磊工程咨询有限公司（“磋商人”）和采购人。

2.“供应商”、“服务商”系指向采购人提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应文件无效。

（三）招标方式

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

（四）投标委托

供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权采购计划（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用（磋商文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

- 不允许采购进口产品。

- ▲（九）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、集中采购机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商认为代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

1.磋商公告

2.磋商项目要求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在规定时间内以书面形式要求磋商采购人澄清。代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2.代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

▲本项目所涉响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2.响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

- （一）响应文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件：

1.1供应商营业执照副本复印件

1.2法定代表人授权委托书；

1.3诚信承诺书；

1.4供应商最近一个年度的财政报告；

1.5社保缴纳证明材料（复印件）或社保缴纳承诺函；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

1.8标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、商务技术文件：

2.1投标声明书；

2.2案例成功的业绩（完整的合同及用户出具的验收合格证明）；

2.3与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

2.4供应商情况介绍；

2.5商务响应表；

2.6中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

2.7供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

2.8投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.9对本项目系统总体要求的理解；

2.10供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

2.11技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.12项目实施人员一览表；

2.13投入本项目的设备一览表；

2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

2.15供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：投标人可根据评分细则按排版自行编制目录。

（二）响应文件的语言及计量

▲1.响应文件以及供应商与磋商采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

▲1.自提交首次响应文件截止时间截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

电子交易文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子交易文件并进行关联定位。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应将资信商务文件、技术文件、磋商报价文件密封封装，并在封口上加盖供应商公章。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（资信商务文件、技术文件或资信商务及技术文件，磋商报价文件）、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知磋商采购人；提交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

1.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

1.5不同供应商的响应文件相互混装。

2.实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

3.电子交易文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的。

4.没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

5.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

5.2在资信商务技术文件中出现报价的；

5.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

5.4响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

5.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.6响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

5.7响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

5.9未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的；

5.10不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

6.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

6.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

6.4与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

7.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

7.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

7.2报价超出最高限价；

7.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

7.4投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

8.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商准备

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。代理机构工作人员将会在项目专属钉钉群与各供应商互动。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作。

2.2采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

2.5代理机构在项目专属钉钉群宣布评审结果。

- 五、磋商程序

（一）磋商程序

1.磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

2.主持人宣布磋商的有关事项；

4.磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效响应方名单、响应无效的原因、废标情况；

5.磋商小组与各响应方就项目需求、技术人员安排、售后服务、工期安排、价格构成、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次为一轮。

6.在磋商过程中，采购人和磋商对象可就合同内容进行磋商，技术需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

7.如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

8.磋商结束后，主持人宣布本次最终报价的最高限价，并要求各响应方在规定时间内进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其响应文件视为无效。

9.在各响应方最终报价过程中，同时磋商小组根据本磋商文件的评审方法对各响应方的资信及商务、技术情况进行评审打分。工作人员按照磋商小组独立评定结果进行计算。

10.工作人员确认各响应方提交的按规定进入价格标评审的磋商最终报价，并公开最终报价，最后要求响应方公开确认无误。

11.磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据第四章评审方法计算出总得分并按照排序由高到低的原则推荐候选供应商；

12.磋商结束后，主持人公布有效响应方的总得分结果和推荐排名。

13.磋商原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

（二）响应文件的澄清

1.在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间接受询标。

2.磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

3.磋商供应商不按磋商小组规定的时间作书面澄清，将视为放弃该权利。

4.并非每个磋商供应商都将被询标。

（三）确定成交供应商

1.磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.磋商小组按采购文件公布的评定成交标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商磋商小组确认成交人。最低报价等任何单项因素的最优不作为成交的保证。

（四）磋商过程保密

1.在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

2.磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.在磋商期间，代理机构将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.代理机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）代理工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、磋商结果的确定

（一）磋商结果确定：采购人事先书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（二）成交公告：成交公告期限为1个工作日。

（三）成交通知书：在公告成交结果的同时，代理机构向成交供应商发出成交通知书。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

（二）履约保证金：无

九、招标代理费

1、各标项中标单位向招标代理机构按如下标准交纳中标标项招标代理服务费：以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数,按发改价格【2011】543号文件标准的60%计取，代理服务费收费上限2.5万元，保底收费报价2500元。代理服务费用在采购合同签订前支付给招标代理单位，可采用支票、汇票、电汇等方式。各供应商应在报价时充分考虑以上相关费用。

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交单位，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法。总分100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按资信商务得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选人,排名第二的供应商为候补成交候选人……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务资信及其他

- 二、评标内容及标准

- （一）价格分：（30分）

- 1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

a.所有有效报价的最低价为评标基准价。其价格分为30分。

b.供应商的报价得分：

报价得分＝评标基准价（最低报价）/磋商最终报价×价格权值（30％）×100

c.计算报价评分不足一个百分点时，使用四舍五入计算，保留小数2位。

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

4、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函;

- （二）商务资信技术及其他分（70分）

标项一资信技术评分标准：

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标、演示、方案54分 | 投标设备的技术参数对采购文件技术要求的响应程度 | 25 | 投标人逐条对投标文件中重要技术条款进行响应，完全满足招标文件要求的，得25分。投标人对招标文件中的重要技术的条款，每负偏离一条，扣2分； |
|  | 产品的功能性、实用性，演示响应情况 | 20 | 根据招标文件所要求的产品演示功能及效果进行评定； 1、暖通行业认知和专业学习要求开标时使用软件操作演示以下内容，每项演示完全满足要求得1分，不完全满足招标要求功能或不提供软件演示不得分。 （1）暖通行业介绍、典型企业介绍（不少于3家知名空调企业）； （2）空调系统概述（中央空调系统概述、机房设备展示、补水系统、冷冻水循环、室内水循环、冷却水循环、中央空调任务）； （3）空调系统组成（冷热源部分、空气处理部分、空气能量与输送部分、自动控制部分）； （4）空调系统（新风量的确定、普通集中式空调系统、变风量空调系统、半集中式空调系统、局部空调机组）； （5）空气输送和分配（空调与通风管道、空气分布器及气流分布、送风射流规律、排风口的流动规律、房间气流分布的计算、房间气流组织评价）。 2、实景漫游（某实际工程大厦）要求投标人开标时VR软件演示以下内容，每项演示满足要求得1分，不完全满足招标要求功能或不提供软件演示不得分。。 （1）整体外观鸟瞰视图、可对建筑物进行360度旋转查看； （2）标准层漫游自行参观和学习； （3）全空气系统漫游自行参观和学习； （4）机房漫游自行参观和学习； （5）冷却塔区域漫游自行参观和学习。 3、实景漫游（某实际实验室）要求投标人开标时VR软件演示以下内容，每项演示满足要求得1分，不完全满足招标要求功能或不提供软件演示不得分。 （1）冷冻水泵及所有冷冻水进出水管半透明展示系统内部运行状态和原理。 （2）制冷机组机半透明展示内部运行状态、制冷机组空气通道半透明展示以及展示内部空气运行状态。 （3）风机盘管半透明展示原理及运行状态。 （4）风冷热泵外观及机壳半透明显示风冷热泵内部结构。 （5）分集水器半透明显示内部状态以及展示分集水器原理。 4、空调实验室系统操作要求投标人开标时使用软件进行演示以下内容，每项演示满足要求得1分，不完全满足招标要求功能或不提供软件演示不得分。。 （1）能按照正常开机流程进行开机操作； （2）设置冷冻水泵压力不足故障，并使用定压补水装置进行故障修复； （3）能按照正常流程进行关机操作； （4）电源的开关机有相应的二维界面，并且二维界面中的灯的开关状态要正确对应； （5）具有打印报表功能。 |
|  | 项目实施方案 | 3 | 对投标人提供的项目实施方案进行横向比较，1-3分 |
|  | 项目组成 | 3 | 对标人提供的人员组成、分工完善进行横向比较，1-3分 |
|  | 保证措施 | 3 | 对标人提供的保证措施进行横向比较，1-3分 |
| 资信及商务情况 16分 | 质保期、售后服务 | 4 | 主要从质保期、售后服务网点、服务响应时间、培训计划、货物储存量等方面相对优劣的具体情况，较好2-4分，一般1-2分，差0-1分。 |
|  | 供货期 | 2 | 对供货时间的合理安排，能加快供货时间的，专家比较打分0-2分。 |
|  | ## 项 目 业 绩 | 6 | 根据投标人提供的2015年以来类似项目业绩打分（注：须提供完整的合同及用户出具的验收合格证明,才予以计分），每个得2分，最多得6分。 |
|  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件编制完整，格式规范、排版整齐、符合招标文件要求的，得1-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |
| 总分 |  | 70 |  |

标项二资信技术评分标准：

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项 名称 | 满分分值 | 评分标准 |
| 1 | 技术 部分 （56分） | 技术规格要求的响应程度 | 36 | 投标人逐条对投标文件中重要技术条款进行响应，完全满足招标文件要求的，得36分。投标人对招标文件中的重要技术的条款，每负偏离一条，扣2分； |
|  |  | 项目实施方案 | 4 | 对投标人提供的项目实施方案进行横向比较，1-4分 |
|  |  | 项目组成 | 4 | 对标人提供的人员组成、分工完善进行横向比较，1-4分 |
|  |  | 保证措施 | 4 | 对标人提供的保证措施进行横向比较，1-4分 |
|  |  | 合理化建议 | 8 | 根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议各得2分，最高得8分。 |
| 2 | 商务资信部分 （14分） | 售后服务 | 4 | 主要从售后服务网点、服务响应时间、培训计划、货物储存量等方面相对优劣的具体情况，横向比较1-4分。 |
|  |  | 供货期 | 2 | 对供货时间的合理安排，能加快供货时间的，专家比较打分0-2分。 |
|  |  | 质保期 | 4 | 在满足招标文件的要求下，质保期每延长1年得2分，满分4分。 |
|  |  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  |  | 标书制作 | 2 | 投标文件编制完整，格式规范、排版整齐、符合招标文件要求的，得1-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |
| 合计 |  |  | 70 |  |

# 第五章  合同条款

一、通用必备条款部分

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第4号

合同编号：中磊-zjzl-JX（2020）第4号

政府采购计划（预算）确认书号：JM-00034425

采购人（以下称采购人）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

采购人式：公开招标

标项：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《嘉兴学院实验室建设管理办法》。等法律法规的规定，甲乙双方按嘉兴学院建环专业评估（认证）实验实训提升项目采购结果签订本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

1．本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2．除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金 /  元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1．付款方式：。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件、材料成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，货到后，甲方需在十五个工作日内验收，如验收不合格由乙方在三日内负责运回。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

甲方：嘉兴学院                              乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行                  开户银行：

银行帐号：1204068009049001258                银行帐号：

地址：嘉兴市越秀南路56号                    地址：

法定代表或委托代理人：                       法定代表或授权委托人：

签订日期： 年 月 日                             签订日期： 年 月 日

签订地点：嘉兴学院

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照嘉兴市南湖区财政局NH-00011834号采购计划，采购编号：中磊-ZJZL-JX（2020）第4号,合同号：中磊-ZJZL-JX（2020）第4号。以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款 （人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

- 第六章  响应文件格式

嘉兴学院建环专业评估（认证）实验实训提升项目

（资格响应文件、商务技术文件、报价文件文件目录）

项目编号：中磊-zjzl-JX（2020）第4号

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

资格响应文件、商务技术文件、报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格响应文件：

（1）供应商营业执照副本复印件————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

（3）诚信承诺书(格式见附件) ————————————（页码）

磋商响应函

致：

根据贵方为                 采购项目的磋商[              ]（项目编号），签字代表             （全名）经正式授权并代表磋商响应方                  （磋商响应方名称）提交磋商响应文件正本各一份副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

磋商响应方将按“磋商文件”的规定履行协议责任和义务。磋商响应方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本磋商响应文件有效期自开标日起至 ______内有效。磋商响应方同意提供按照贵方要求与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的磋商报价。

与本次磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________邮编：______________电话：_______________

传真：______________磋商响应方代表姓名 ____________ 职务：_____________

磋商响应方名称(公章):___________________

开户银行：                   银行帐号：

日期:_____年___月___日

全权代表签字:___________

供应商法定代表人授权书

致：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（法人）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

关于资格的声明函

致：

关于贵方                磋商项目，本签字人愿意参加磋商，提供嘉兴政府采购一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、我方工商营业执照副本复印件一份。

2、我方公司简介。

3、其他资料等。

..

N、

供应商代表签字：

供应商公章：

年  月  日

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 日期 | 合同金额 （万元） | 有效证明文件 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：                                                            年    月  日

商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作时间 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 等… |  |  |  |

▲本表不允许有负偏离，任何负偏离的行为将导致投标无效。

投标人公章：

年    月  日

- 项目实施人员配置情况

- 投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、经验证明等复印件；

2、此表仅提供了表格形式，报价供应商可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：  年  月

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为（    ）型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

开标一览表

开标一览表（初次报价）

招标编号：                                投标人名称：

| 标段 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

▲3、以上报价不得超过上限价，任何超过上限价的报价均导致投标被否决。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：