嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目

（征询意见稿）

招 标 文 件

项目编号：嘉院后勤采招【2016】21号

项目名称：嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目

采购单位：嘉兴学院后勤服务有限公司

2016年**月**日

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………5

第三章    评标办法及评分标准………………………14

第四章    招标需求……………………………………17

第五章    合同主要条款………………………………28

第六章    投标文件格式（附件）……………………33

- 第一章  公开招标采购公告

根据公司决定，嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目进行公开招标采购，欢迎能提供本标书设备、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、 项 目 编 号：嘉院后勤采招【2016】21号

二、 采购组织类型：自行组织

三、 采 购 方 式：公开招标

四、采购内容：

| 采购内容 | 数量 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 智能电表及配件等（见设备清单） | 一批 | 103136元 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保险的良好纪录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；6.法律、行政法规规定的其他条件）。

投标人的特定条件：

1、注册资本人民币50万元（含）以上；

2、本项目不接受联合体投标。

▲（二）本项目采用资格后审，已参加投标报名的投标人不代表已取得投标资格，经审查不符合招标资格要求的，取消其投标资格或中标资格。

- 六、招标报名及招标文件的发放时间及地点等:

1、招标报名及招标文件发放时间：2016年**月**日至2016年**月**日，每天上午：8:30-11:30；下午：13:30-16:30(双休日及法定节假日除外)。

2、招标报名及招标文件发放地点：嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美

食城三楼316办公室。

- 七、报名时应提供以下资料：
     1.提供具有与该项目内容相关的企业营业执照副本复印件（复印件须加盖单位公章）；
     2.报名人的有效身份证件复印件（加盖单位公章）及法定代表人授权书（加盖单位公章）。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年**月**日上午9时前将投标文件密封送交到嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美食城三楼320会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2016年**月**日上午9时整在嘉兴市越秀南路56号嘉兴学院越秀校区春华苑美食城三楼320会议室，投标人应当派代表出席开标会议。

十、业务咨询：

业务咨询：鄢老师   联系电话：0573-83642166

商务咨询：朱老师   联系电话：0573-83641672

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后三个工作日内以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采购供应部提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采购供应部提出质疑；如对答复不满意或未作出答复的，可以在七个工作日内以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司监控中心提起投诉。

投诉受理单位：嘉兴学院后勤服务有限公司监控中心

联系电话：0573-83642400

嘉兴学院后勤服务有限公司

2016年**月**日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目 |
| 2 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误或有不合理要求的，应当于2016年**月**日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 3 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信文件及技术文件组成（其中：资信及商务文件和技术文件正本1份，副本4份；报价文件正本1份，副本2份，报价文件须单独密封）。 |
| 4 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于嘉兴学院信息公开网(http://xxgk.zjxu.edu.cn/)后勤服务栏和浙江教育后勤信息网（http://www.zjul.com.cn/）公示七个工作日。 |
| 5 | 合同履约保证金：在签订合同前，投标方须将合同履约保证金（合同价的10%）缴纳到嘉兴学院后勤服务有限公司财务投资部，在合同履行完毕后无息退还。 |
| 6 | 签订合同时间：中标公告结束后7个工作日内。 |
| 7 | 付款方式：合同签订前，中标方应缴纳合同总价10%的履约保证金。招标方货物到招标方后，由中标方完成安装调试。嘉兴学院后勤服务有限公司该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。10%的履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金待满壹年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。货款结算由嘉兴学院后勤服务有限公司物业管理中心负责。 |
| 8 | 投标文件有效期：90天。 |
| 9 | 嘉兴学院后勤服务有限公司采购供应部于投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或不符合投标文件的包装要求（见投标文件的编制（六）规定）的将予以拒收。 |
| 10 | 投标人购买标书后请及时查看嘉兴学院后勤服务有限公司采购供应部发布的有关澄清及变更公告。 |
| 11 | 本项目预算：人民币103136元，最高限价为预算价。 |
| 12 | 投标人应当在2016年**月**日前自行到项目现场（嘉兴学院校内）进行考察，自理相关费用。投标人必须认真考察，对周边环境充分了解对施工安装过程遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由投标人考虑投标报价内风险承担。现场查看联系人：鄢老师，联系电话：0573-83642166。 |
| 13 | 转包与分包：不允许转包分包。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院后勤服务有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本企业员工（或必须为本企业或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有关监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5．本项目中标人未经招标人同意，一律不得分包、转包，擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标人的承包资格，中标人应当承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

- （六）质疑

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向嘉兴学院后勤服务公司采购供应部提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购供应部将不予受理。

（七）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间2016年**月**日前以书面形式向嘉兴学院后勤服务有限公司采购供应部提出。采购供应部将在规定的时间内，在嘉兴学院信息公开网网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A.资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供符合年检要求的营业执照副本复印件；

（4）提供符合要求的税务登记证副本复印件；

（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）3C认证、自主创新、节能环保等的资质证书或文件；

（6）投标方认为需要的其他文件资料。

2.技术文件（货物类项目）

（1）设备配置清单；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表及产品宣传彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。资信及技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2.投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此导致的不利于投标人的后果由投标人自行承担。

2.投标人应按投标报价文件、资信及商务文件和技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装

投标人应将资信及技术文件单独装订成册，一起密封、盖章；报价文件单独密封、盖章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章（密封章）。

（七）投标文件拒收的情形

1、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2、活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的；

3、未办理现场报名手续的；

4、投标文件份数不足的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件，任何一项实质性指标（带▲项）低于招标需求的投标无效；

6、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

7、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、未办理投标商报名表登记手续的；

9、投标报价超出预算的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

11、开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

12、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价明细表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价汇总表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 三、开标

1.开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

2.开标程序

（1）开标会由招标人主持，主持人宣布开标会议开始。

（2）主持人介绍招标项目基本情况，宣布评标的有关事项。

（3）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（4）工作人员清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标小组评标；不符合要求的，当场退还投标人。评标小组进行评标。

（5）资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

（6）采购供应部工作人员拆开并宣读《开标一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

（7）工作人员做开标记录；同时评标小组和监督组当场签字确认。

（8）评标结束、主持人公布有效投标商的评分结果和推荐的中标商。

- 四、评标

1．评标小组和监督小组

（1）评标小组由5人（含）以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑，按评标原则和标准进行评分，出具评标报告。

（2）监督小组由嘉兴学院后勤服务有限公司监事会成员组成，监督小组对开标和评标过程进行监督，对评标小组的评标报告进行审核，提出决标意见。

2. 评标程序

（1）评标小组对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

（2）评标小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标小组将对投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标并记录，投标人要向评标小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（4）评标小组成员按招标文件规定的评标办法和评分标准独立打分。

（5）评标小组完成评标后，按评标原则确定拟中标候选人，同时起草评标报告。

3.评标原则

（1）评标小组成员必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（2）在开标、投标期间，投标人及其他任何单位和个人不得向评标小组成员及监督组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，投标人进行上述活动的，将废除其投标资格，并不再返还投标保证金；

（3）在评标过程中，评标小组成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标工作组成员之外；

（4）评标工作组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标

1、本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由使用部门推荐的代表签字确认。

2、采购结果经使用部门确认后，采购供应部将于2个工作日内在嘉兴学院信息公开网(http://xxgk.zjxu.edu.cn/)后勤服务栏和浙江教育后勤信息网（http://www.zjul.com.cn/）上发布中标公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应中标通知书发出后7个工作日内与采购人签定合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人应中标通知书发布后7个工作日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

（二）履约保证金和质量保证金

1.签订合同前，中标人应交纳10%的履约保证金，如未曾按时交纳履约保证金，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金，质量保证金在满一年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

4.质量保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的。

七、嘉兴学院智能电表的验收

验收由嘉兴学院后勤服务有限公司物业管理中心组织实施，聘请有关专家作为验收小组成员参与验收。

八、货款的结算

1.付款方式：合同签订前，中标方应缴纳合同总价10%的履约保证金。中标方货物到招标方后，由中标方完成安装调试。嘉兴学院后勤服务有限公司该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。10%的履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金待满壹年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退回。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格后审
评标委员会首先对投标人进行资格后审，投标文件未满足以下情况之一的，经评

标委员会审核认定，作为资格后审未通过予以废除，不再进行后续评审：

1、提供具有与该项目内容相关的工商营业执照副本原件。

2、投标人的有效身份证件。

开标时未提供原件的、经核查提供的资料不属实的或投标人不符合合格投标人的资格要求的，视为资格后审不通过。资格后审未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

三、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务分

四、评标内容及标准

| 评分内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 50 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100 |
| 技术分35分 | 20 | 智能电表的性能及技术指标要求，任何一项实质性指标低于招标需求的投标无效；所有实质性指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得20分；指标与招标文件要求基本一致的，得14-19分；指标低于招标需求的，得0分。 |
|  | 5 | 能耗信息采集、业务数据设计能够符合满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的要求，得2分；能够融合现有各套校园能源管理系统的数据资料，满足业务管理与共享交互需求，得3分。 |
|  | 3 | 根据所提供的系统内各类硬件性能及技术参数响应度进行评分。（对各类硬件的性能、成熟度、可靠性等内容响应招标文件的程度进行评分，相对最优者得2-3分，基本可行得1-2分，相对较差得0-1分） |
|  | 5 | 根据所提供的软件功能响应度进行评分。 （对软件的功能、成熟度、可靠性等内容响应招标文件的程度进行评分，相对最优者得4-5分，基本可行得2-3分，相对较差得0-2分） |
|  | 2 | 主要实施技术方案合理、先进、可操作性强。根据方案优劣排序，最高2分，依次递减0.5分，最低0分。 |
| 资信及商务情况15分 | 1 | 有工商部门颁发的重合同守信用、诚信企业等荣誉的得1分。 |
|  | 3 | 提供2013年10月1日以来的同类项目，单项合同金额在5万元(含)以上50万元以下的每一个得0.5分，50万元(含)以上100万元以下的每一个得1分，100万元(含)以上得每一个2分。最高3分。（注：必须同时提供合同复印件，才予以计分）提供原件备查。 |
|  | 2 | 整机质保期为一年，每延长一年得1分，最多得2分。 |
|  | 3 | 售后服务、备品备件供应保障及时可行的酌情打分（1-3分）。 |
|  | 2 | 提供2016年二季度缴纳社保情况的得1分;提供2016年二季度完税凭证情况的得1分。 |
|  | 2 | 有自主研发的能源管理软件或硬件产品（或提供相关代理授权），每项得1分 |
|  | 2 | 标书的制作情况；投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰、双面打印，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的扣 0.5 分，扣完该项得分为止。0-2分 |
| 总分 | 100 |  |

- 第四章  招标需求

- 一、采购单位名称：嘉兴学院后勤服务有限公司

二、设备清单：

1、软件系统功能模块：

| 用电总览 | 数据监控 | 规划管理 | 告警信息 | 在线控制 | 预付费管理 | 能耗统计 | 能耗分析 | APP终端管理 | 系统管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No.1 | 项目硬件 | 单位 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 智能电能采集器 | 台 | XT5040 | 8 |
| 1.2 | 智能＋电能表（三相） | 台 | DTZY1296 | 6 |
| 1.3 | 智能＋电能表（单相） | 台 | DDZY1296 | 62 |
| 1.4 | 网络设备 | 套 |  | 1 |

| No.1 | 项目软件 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 软件平台（每100个终端） | 套 | 1 |

| No.1 | 施工费 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 按设备总费用的10%算 | 项 | 1 |

2、产品参数

2.1数据采集器：

数据采集服务器应满足IEEE802.1Q协议，提供4/8/16路异步串行数据接口，能将经接入的底端数据经由以太网网络汇聚到监控中心。支持对多种类型计量装置的数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、电力监测仪、电量计测模块，水表、燃气表、冷热量计、流量计、亚当模块(DI、DO、AI、温度湿度模块)等，支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004等协议，符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》《高等学校校园建筑节能监管系统建筑技术导则》《可再生能源建筑应用示范项目数据监测系统技术导则》技术导则。适用于组建全 IP 的能源监控数据传输系统，实现能源监控数据的采集及传输通讯。

产品功能及特点：

•每串口支持独立TCP和UDP回话，提供包括TCP Server,TCP Client,UDP在内的不同的Socket操作模式；

•以太网端口具有10/100M自适应、控流功能，支持网线交叉、直连适应功能及远程管理功能；

•电源、以太网接口和串口电路都具备超强防浪涌和雷击功能；

•具备远程监控、配置和远程程序升级功能，可实现多点接入；

•支持标准SNMP和Web网管，具备故障定位和故障隔离功能，实现集中维护和管理；

•自动恢复网络连接，建立可靠的TCP连接，支持同时与5个服务器的连接和通信功能；

•支持多种仪表通信协议，包括Modbus-RTU、多功能电能表通信规约；

•支持同一串口连接不同类型仪表以及不同串口参数设备的数据采集；单台设备支持128台800个参数项的数据采集；

•支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且采集周期可从1秒至2小时灵活配置；

•支持断点续传功能，由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据定时远传，待传输网络恢复正常后数据采集器可将采集的历史能耗数据实现断点续传；

•支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息的功能；支持通过WEB方式配置设备参数；

•32GB专用存储空间支持至少1年以上的历史数据存储

设备规格：

处理器：32位320M       内存：64Mb

存储卡：32Gb           网卡速度：10/100M自适应，同时支持手动设置

保护：内嵌15kV电磁隔离      串口接口：4/8/16个RS-232/422/485串口

接口形式：RJ45或端子         串口通讯参数数据位：5/6/7/8

停止位：1，1.5，2             校验：None/Even/Odd/Space/Mark

流控：RTS/CTS，XON/XOFF   速度：110 – 460800bps

机械规格材料：金属外壳

参数包括：10M半双工，10M全双工，100M半双工和100M全双工

信号：TxD/TxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND

软件特点协议：DHCP，Telnet，TCP，UDP，IP，ICMP，ARP

配置：由RS – 232的串行Console口，Telnet Console或通过Web浏览器三种方式

电源需求：10-30VDC 1A 或者 90-250VA

2.2智能电表：

- 一、概述

三相费控智能电能表，单相费控智能电能表，需要符合国家电网计量许可证及相关入网证书。

智能电表能精确地计量有功正反向总电能、各费率电能，无功四象限电能，具有有功正反向最大需量记录功能，对有功无功功率、电压、电流、功率因素和频率等用电参数进行实时测量和处理，具有分时计量、自动抄表、电量和需量的数据存储、负荷曲线记录、事件数据记录等功能。

- 二、依据主要标准和规范

- GB/T 17215.301－2007 《多功能电能表特殊要求》

GB/T 17215.321－2008 《交流电测量设备 特殊要求-第21部分静止式有功电能表（ 1 级和 2 级）》

GB/T 17215.322-2008  《交流电测量设备 特殊要求》第22部分静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）

- GB/T 17215.211－2006 《交流电测量设备通用要求 试验和试验条件-第11部分：测量设备》

GB/T 17215.323—2008 《交流电测量设备 特殊要求-第23部分静止式无功电能表（2级和3级）》

GB/T 15284—2002　  《多费率电能表 特殊要求》

GB/T 15464－1995    《仪器仪表包装通用技术条件》

DL/T 614－2007      《多功能电能表》

DL/T 645－2007      《多功能电能表通信协议》

DL/T 698－1999      《低压电力用户集中抄表系统技术条件》

DL/T 566－1995      《电压失压计时器技术条件》

DL/T 698.41         《电能信息采集与管理系统第41部分　通信协议－主站与电能信息采集终端通信》

YD/T 1214—2006　  《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台》

Q／GDW 356－2009  《三相智能电能表型式规范》

Q／GDW 359－2009  《0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范》

Q／GDW 360－2009  《1级三相费控智能电能表（无线）技术规范》

Q／GDW 361－2009  《1级三相费控智能电能表（载波）技术规范》

Q／GDW 362－2009  《1级三相费控智能电能表技术规范》

Q／GDW 354－2009  《智能电能表功能规范》

Q／GDW 365－2009  《智能电能表信息交换安全认证技术规范》

- 3、主要功能

- 3.1 计量功能

3.1.1有功电量计量

计量正向有功电能，并具有分时计量功能.有功电能量按相应的时段分别累计、存储为总、尖、峰、平、谷电能量，其数据存储在非易失存储器中。

计量反向有功电能，并具有分时计量功能.有功反向电能量按相应的时段分别累计、存储为总、尖、峰、平、谷电能量，其数据存储在非易失存储器中。用户可以设置为组合有功计量方式。

3.1.2具有计量分相有功电能量功能

3.1.3无功电量计量

计量无功四象限电能， 具有分时计量功能，无功电能量按相应的时段分别累计、存储为总、尖、峰、平、谷电能量，其数据存储在非易失存储器中。

无功计量方式可通过软件编程实现组合无功1和组合无功2的计算、记录、显示。组合无功1和组合无功2可以循环显示，但可按显和采集四象限无功量。

- 3.1.4历史电量记录功能

具有存储上12个月的总电能和各费率电能量功能；数据存储分界时刻为月末24时，或在每月1号至28号内的整点时刻，用户可以自行设置。

- 3.1.5电量冻结

电量冻结可以冻结正向（反向）有功及尖、峰、平、谷电量，无功四象限电量等参数，具体分为以下几种情况：

（1）定时冻结（2）瞬时冻结（3）约定冻结（4）日冻结

3.1.6清零

电能表只有在被授权及通过安全验证的情况下能进行电量清零操作，清零操作作为事件永久记录。

- 3.2 需量测量

- 3.2.1需量记录

测量正向有功最大需量及其出现的日期和时间，并存储带时标的数据。支持记录12个结算日所有最大需量数据。

3.2.2需量周期

最大需量测量采用滑差方式，需量周期和滑差时间可设置。出厂缺省方式为：需量周期为15分钟，滑差时间1分钟。

3.2.3需量复位

最大需量值能自动或者手动（使用抄表器）清零。

- 3.3 费率和时段及电价方案

- 3.3.1日历、时钟和费率时段及电价方案均可通过 RS485、红外数据接口等进行设置和调整，设置时需按下编程键，进入编程状态。

3.3.2具有两套时区表，每套时区表最多能设置14个时区；每个时区可选日时段表号为1～8。

3.3.3具有两套日时段表，每套日时段表最多能设置8个日时段表,每日可编程设置 4种费率、最多14个时段，时段设置的最小时间间隔为15分钟，时段可跨越零点设置。

3.3.4具有两套电价方案，可在约定的时刻自动转换。（CPU卡表）

- 3.4 阶梯电价

当达到约定的用电量水平时，自动切换到相应的阶梯电价。电表具有两套阶梯电价，可在设置时间点启用另一套阶梯电价计费。

- 3.5 事件记录

电量的事件记录功能可以记录对电表的编程和清零操作以及电表运行状态。永久记录电能表清零事件；编程总次数、最近10次编程；需量清零的总次数，最近10次需量清零；校时总次数（不包含广播校时），最近10次校时各相失压的总次数，最近10次失压；各相断相的总次数，最近10次断相；各相失流的总次数，最近10次失流；最近10次电流不平衡；电压（流）逆相序总次数，最近10次记录；开表盖总次数，最近10次开表盖事件；各相过负荷总次数、总时间，最近10次过负荷；掉电的总次数，最近10次掉电；全失压的总次数，最近10次全失压。可抄读每种事件记录总发生次数和（或）总累计时间。

- 3.6 计时功能

电表采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路，具有日历、计时、闰年自动转换功能； 可通过RS485、红外等通信接口进行校时，除广播校时外，校时必须在编程状态下才能进行。

- 3.7 负荷记录

- 电表具有负荷记录功能，记录内容可以由用户从DL/T 645—2007定义的“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合。

- 3.8  失压、断相和失流记录功能

发生任意相失压、断相时，电能表都进行记录并发出正确提示信息。电能表的失压功能满足DL/T 566-1995的技术要求。

3.8.1失压事件检测及记录

电表记录各相失压的总次数，最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.8.2全失压记录

若三相电压均低于电能表的临界电压，且负荷电流大于5％额定（基本）电流的工况，称为全失压。

当判电表全失压时，电表进行记录全失压的总次数，最近10次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值等信息。

3.8.3断相检测

电表会在液晶显示上进行断相报警并记各相断相的总次数，最近10次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.8.4失流检测及记录

记录各相失流的总次数，最近10次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.8.5电压、电流逆相序判断

在电压或电流逆相序时，液晶上汉字“逆相序”符号闪烁，会一直显示直至故障消失。

3.9 负荷开关

负荷开关可采用内置或外置方式，当采用内置负荷开关时电能表最大电流不超过60A。

采用内置负荷开关时，开关操作时有消弧措施（硬件或软件），其出口回路有防误动作和便于现场测试的安全措施。触点寿命：通、断上述电流不小于6000次。电能表电压线路施加参比电压，电流线路通过1.2Imax，使开关通断10次。试验后，电能表能正常工作。电能表电压线路在三相参比电压的70％～120％时，负荷开关能正常工作。

采用外置负荷开关时，电能表输出一组开关信号。正常工作时，输出的开关信号维持负荷开关合闸，允许用户用电；当满足控制条件时，输出的开关信号驱动外置负荷开关动作，中断供电。根据具体的外置负荷开关类型，可以选择相应的常开或常闭控制模式。

负荷开关无论内置、外置，用户购电成功后都须通过本地方式由用户自行合闸。当采用外置负荷开关时，用户进行手动合闸，跳闸指示灯熄灭。当使用内置负荷开关时，用户按（上翻或下翻）键3秒后，电能表自动合闸，跳闸指示灯熄灭。

3.10 显示功能

3.10.1显示

电表上电状态下，可通过按键、红外等触发方式点亮背光。

电能量显示位数为6位整数,2位小数。电量高位为0时，不显示“0”。显示分为自动循显和按键显示两种方式，显示项目可按要求进行设置。循环显示周期可以自行设置。

- 3.10.2 按键显示：

上电情况下可以通过按键查看显示内容；显示项目可按要求进行设置。

- 3.10.3 停电显示

停电后，液晶显示自动关闭；液晶显示关闭后，可用按键或其他非接触方式唤醒液晶显示；唤醒后如无操作，自动循环显示一遍后关闭显示；按键显示操作结束30秒后关闭显示。

- 3.11 通讯功能

电能表具有1个红外通信接口、1个（或2个）RS485通信接口、1个载波通信接口和1个CPU卡口。通信接口的物理层相互独立。

调制型红外接口的缺省的通信速率为1200bps。

RS485接口通信波特率，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps，缺省为2400bps。

- 3.12 多功能口和端口输出

电能表具有日计时误差检测信号、时段投切信号以及需量周期信号三者合一的多功能测试接口。该接口可通过编程设置进行切换；电能表断电后再次上电，多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。

电能表具备与所计电能成正比的光脉冲测试输出和电脉冲测试输出功能。

3.13 报警功能

3.13.1报警输出点

智能电表具有报警输出接点，接点额定参数：交流电压220V、电流5A；直流电压100V，电流0.1A。

- 3.13.2电表运行状态报警

电表具有发光或声音报警输出。

- 3.13.3编程密码和安全保护

电能表具备编程开关和编程密码双重防护措施。电能表仅在允许编程状态才能进行编程操作。

- 3.13.4编程开关

a）编程开关采用按键式设计，且只有在打开封印后方能触及到编程开关。

b）在可编程状态下，若240分钟内没有任何操作，电能表将自动关闭编程状态。

- 3.13.5编程密码

a）电能表需先通过编程密码验证才能执行编程或其他特殊操作。

b）电能表密码分两种：管理员密码，操作员密码。按DL/T 645—2007要求，管理员密码为02级，操作员密码为04级。管理员02级密码出厂初始设置为000000，操作员04级密码出厂初始设置为111111。对电能表进行编程操作时，需先按下编程开关，正确输入编程密码后，方可进入编程模式，允许编程。如果连续3次输入编程密码错误，电能表自动闭锁编程功能24小时。02级权限覆盖04级的权限。

c）根据安全认证的要求，对不同特点的参数需要有不同的安全策略来控制，因此，和原来的DL/T645-2007相比，新增加了两级密级：PA=99H和PA=98H，该2级权限不需要进行密码验证，也不需要编程键配合使用，其中：密码权限99H代表通过明文+MAC的方式进行数据传输；密码权限98H代表通过密文+MAC的方式进行数据传输。

身份认证通过后，如果收到的数据帧MAC校验失败达到3次，则要求身份认证失效，再进行数据传输时，须重新进行身份认证；如连续5次身份认证成功后，MAC校验均失败（即共计连续累计15次MAC认证失败），则要求电能表远程设置参数功能挂起。在每日的零点，清除挂起状态。

3.13.6当电表出现故障时,在循环显示第一项显示报警代码或报警提示，并且LCD背光灯持续点亮：

a）当剩余电费小于报警电费时，提示“请购电”；

b）当电能表出现故障时，显示出错信息码（见7.1.2）。

3.14费控功能

智能电表的费控功能通过本地CPU卡设置、RS485设置实现。对电能表的操作需要通过严格的ESAM模块等安全认证，该ESAM模块的加密算法采用国密算法，确保数据传输安全可靠。

3.14.1用电控制 （CPU卡表)

当剩余金额小于或等于设定的报警金额时，电能表能以声、光方式提醒用户；电能表实时记录透支金额，当透支金额低于设定的透支门限金额时，电能表发出断电信号，控制负荷开关中断供电；当电能表接收到有效的续交电费信息后，首先扣除透支金额，当剩余金额大于设定值（默认为零）时，方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态，由用户人工恢复供电。

- 智能电表具有防电量囤积、数据保护和安全防护、电量迭加记录、补遗、通过CPU卡、载波、无线通讯进行参数设置。

- 3.15 载波通讯功能（载波表）

智能电表采用低压电力线载波通信方案（方案可选），把用电量数据以电力线载波方式上传，提供给远程集中抄表系统。载波模块功能符合Q／GDW 361－2009《1级三相费控智能电能表（载波）技术规范》相关要求。

3.16 无线通讯功能（带无线表）

智能电表采用无线功能模块通信方案，把用电量数据以无线方式上传，提供给远程集中抄表系统。无线功能模块功能符

合Q／GDW 359－2009《0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范》和Q／GDW 360－2009《1级三相费控智能电能表（无线）技术规范》的相关要求。

- 4、软件部分：

- 4.1功能介绍

- 预付费管理

对电表进行预付费管理，并根据电表电量和电价进行扣费。如果欠费，将根据规则进行操作。

- 规则管理：

用电规则管理：根据设置时间进行控制操作。根据有功功率阀值，功率因数，进行控制。

定时规则管理：能定时管理对指定的电表进行合闸和跳闸。

- 用电总览：

对用电的总体情况的查看，总的用电情况，通过电表用途进行展现（以总和天为单位进行统计，以饼图展现）。电表用途分为：照明，空调，插座，生产，公共及其它。

- 能耗统计：

以时间维度年、月、日，部门，楼层，房间，电表视角进行能耗统计，并进行图表展现，并能到处统计结果。

- 能耗分析：

用电类型分析电能量，时间纬度年月日，以部门、楼、房间视角查看。

用电分析电能量，时间纬度年月日，以电表层级视角查看，分析差值。

分析时间段用电量，尖峰平谷使用情况，时间纬度年月日，以部门、楼、房间视角查看。

- 手机APP：

能通过手机查看用电信息，接受报警信息，查看剩余电量。

- 数据采集控制：

对电表的数据进行采集，采集数据项有：有功度数，无功度数，电流，电压，功率因数，有功功率，无功功率，温度，运行状态等30组数据，并能控制电表的合闸和跳闸。

- 告警信息：

对违反规则的信息产生告警，并通过日志，邮件，短信方式通知到人。

系统管理：

对系统信息的基础数据维护，保护用户信息，组织信息，电表信息，采集器信息等。

第五章   合同主要条款

项目名称：                              项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容：

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币                    元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。10%的合同履约保证金转为质量保证金，待满壹年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、中标方应保证所提供的所有货物均必须是全新、未使用过的，并完全符合招标内容中规定的性能要求。

5、中标方应负责将以上设备根据招标方时间要求免费运输至指定地点，且根据招标方时间要求免费上门安装、调试设备，确保智能电表设备的正常运行。

6、在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及招标方使用后发现存在不符合投标书承诺的标准的，招标方有权退货或向中标方索赔。由于安装技术不规范导致的现场工人人身伤害，师生人身伤害，电路起火等造成业主方资产损失由中标方承担全部责任。

9、该工程为总价包干工程（单价固定，采购材料和数量按实计算，安装及调试好），施工时如发现投标中未考虑到情况，中标单位应予以补齐，招标方不再另外支付费用。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到安装完毕后，甲方需在十五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院后勤服务有限公司。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表或委托代理人：                   法定代表或授权委托人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                   正本或副本

项目编号：嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2016〕**号

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A.资信文件：

1、投标声明书 (见附件2)；

2、法定代表人授权委托书(见附件3)；

3、提供符合年检要求的营业执照副本复印件；

4、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B、商务文件：

1、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）（见附件4）；

4、资信及商务响应表（见附件5）；

5、自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

6、投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院后勤服务有限公司：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目（项目编号为：嘉院后勤采招〔2016〕**号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院后勤服务有限公司：

我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：      项目名称：               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：　　　　　                                            时  间：

附件5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：                          正本或副本

项目编号：嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2016〕**号

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2.技术文件目录

（1）设备配置清单（见附件7）；

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表（见附件8）及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表（见附件9）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件7：

设备配置清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件10：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件11：                              正本或副本

项目编号：嘉兴学院越秀校区商业用房智能电表采购与安装项目

项目编号：嘉院后勤采招〔2016〕**号

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表（见附件12）；

（2）报价明细表（见附件13）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件12：

开 标 一 览 表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目费用及利润 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                                   日期：

附件13：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：